| # «МЫЛДİН» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | # АДМИНИСТРАЦИЯ ## ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК» |
| --- | --- | --- |

Ш  У Ö  М

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт. Троицко- Печорск

31 декабря 2013г.                                                                                                            № 131

Об утверждении схемы

теплоснабжения муниципального

образования городского поселения

«Троицко-Печорск»

Во исполнение п.6. ст.6 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»,

- П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования городского поселения «Троицко-Печорск» на период до 2028 года согласно приложению.

Руководитель администрации                                                                         Е.И.Савченко

.

Приложение к Постановлению

руководителя администрации

городского поселения

«Троицко-Печорск»

от 31.12.2013г. № 131

Схема

теплоснабжения городского поселения

«Троицко-Печорск»

до 2028 года

Публичные слушания проведены 25.12.2013г.

# Общая часть

Городское поселение Троицко-Печорск входит в состав муниципального района «Троицко-Печорский» Республики). В состав городского поселения входят: пгт.Троицко-Печорск, д.Большая Сойва. Поселок городского типа Троицко-Печорск является административным центром муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский» Республики Коми.

Район образован 20 февраля 1931 года. Расстояние от райцентра до столицы республики – 500 км. Троицко-Печорский район расположен в восточной части республики. Граничит с Усть-Куломским, Сосногорским, Вуктыльским районами Республики Коми, Ханты-Мансийским автономным округом Тюменской области, Свердловской и Пермской областями. Территория – 40,7 тыс. кв.км. В районе 35 населенных пунктов: 15 поселков, 5 сел, 13 деревень. Население района составляет 15,6 тысяч человек. Число жителей на 1 кв.км – 0,4 человек.

Природа района - леса преимущественно елово-пихтовые, сосновые, в долине рек – с  примесью березы. На территории 721,3 тыс. га расположен Печоро-Илычский государственный заповедник, который является местообитанием редких промысловых животных (соболь,  выдра, норка, ондатра). Обитают лоси, дикие олени, медведи.

Главная отрасли экономики – лесозаготовительная промышленность. Удельный вес лесной отрасли в объемах производства составляет  90%.

Транспорт. Перевозки пассажиров осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Завоз продукции в район производится преимущественно автомобильным и железнодорожным транспортом.

Численность населения пгт Троицко-Печорска – 8,220 тысяч человек на 01.01.2009 г.

Общее количество жилого фонда птг. Троицко-Печорск составляет – 227,9 тыс. кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности составляет 27,7 кв.м на 1 жителя

Жилой фонд по видам собственности (всего)

| № пп | Принадлежность жилого фонда | тыс.м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Обобществленный | 174,4 | 76,5 |
| 1 | Субъекты федерации | 6,2 | 2,7 |
| 2 | Муниципальный | 167,6 | 73,5 |
| 3 | Ведомственный | 0,6 | 0,3 |
|  | II. Частный | 53,5 | 23,5 |
|  | Всего: | 227,9 | 100 |

Распределение жилищного фонда по этажности.

| № п/п | Наименование | тыс.м2 общей площади | В процентах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 этажный | 89,9 | 39,5 |
| 2 | 2-3 этажный | 63,4 | 27,8 |
| 3 | 4-5 этажный | 74,6 | 32,7 |
|  | Всего: | 227,9 | 100 |

Характеристика технического состояния (% износа) жилого фонда.

| № пп | Наименование | Всего кв.м. общей пл. | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 30% | 31-65% | Выше 65% |
| 1 | Обобществленный тыс.м2 общ. площ. | 174,4 | 130,0 | 24,0 | 20,4 |
| 2 | Частный фонд тыс.м2 общ. площ. | 53,5 | 11,5 | 32,0 | 10,0 |
|  | Итого: | 227,9 | 141,5 | 56,0 | 30,4 |

Жилой фонд поселка не отличается высоким уровнем благоустройства. Благоустроена в основном 2,3,5-и этажная застройка в существующей части поселка и полностью благоустроен строящийся квартал «Южный».

Частный жилой фонд благоустройства почти не имеет.

Жилой фонд д. Большая Сойва одноэтажный в деревянном исполнении, общей площадью 2,1 тыс.кв.

Расчет потребности нового строительства на численность населения 30.000 чел. -8.224 чел составит 21.776 человек, соответственно

среднеэтажные  жилые дома  4 этажа – 25%  = 5,44 тыс. чел.

малоэтажные 2-3 этажные многоквартирные – 35%  = 7,32 тыс.чел.

усадебные индивидуальные жилые дома с участками -40 %  = 8,71 тыс.чел.

Укрупненные показатели, га на 1000 человек (пункт 5.2.13 Региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми)

5,44 х 8  = 43,50 га

7,32 х 10 = 73,20 га

8,71 х 40 = 348,40 га ,   итого: всего 465,1 га

Следовательно, предварительно 465,1 га территории необходимо для  организации жилой зоны нового строительства  на свободных территориях.

Первоочередные мероприятия по размещению жилой застройки.

В настоящее время, земли  под перспективное строительство  жилой застройки в северо-западной части поселка, определенные генеральным планом – земли сельхозназначения

- Теплоснабжение. Газоснабжение.

Общие положения.

Расчетная зимняя температура для проектирования отопления и вентиляции составляет -41˚С  (температура наиболее холодной пятидневки).

Продолжительность отопительного периода – 258 суток, средняя температура  отопительного периода -6,9˚С .

По данным на  01.01.2009 г. в пгт Троицко-Печорск проживает 8220 чел.,  на расчетный срок предполагается увеличение численности до 30000 человек.

Общая площадь жилого фонда с центральным отоплением составляет на  2009 год 152,041 тыс. м2.

Завершено строительство газопровода среднего давления, установлено18 газорегуляторных шкафов для понижения давления с целью дальнейшего подключения существующего жилого фонда.

- Теплоснабжение.

Существующее положение

## Функциональная структура организации теплоснабжения

На городской территории действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных. Три самые крупные – с общей установленной тепловой мощностью котлоагрегатов 10,32 – 18,6 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 48 тыс. Гкал. Остальные системы теплоснабжения – образованы на базе котельных с установленной мощностью от 0,1 до 2  Гкал/ч. Котельные: квартала Южный, ж/д станции и №2 используют для выработки теплоты природный газ, остальные: №1, №4 и №5 каменный уголь. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения (см. раздел 2.4) определены точками присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Все котельные Троицко-Печорского филиала ОАО «КТК» изолированных систем теплоснабжения выполняют функции ЦТП и поэтому тепловые сети состоят из 4-х трубной системы. Два теплопровода – для передачи теплоты (теплоносителя)  для целей отопления потребителей и два теплопровода для передачи горячей воды, причем второй теплопровод  – это трубопровод для организации циркуляции горячей воды.

Раздельный транспорт теплоносителя для целей отопления потребителей и горячей воды диктует способы регулирования отпуска теплоты в теплопотребляющие установки потребителей. Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.  Разность температур теплоносителя  при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха  (принято по средней температуре  самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 37 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «95-70»).

Регулирование отпуска горячей воды осуществляется количественно, в зависимости от потребления горячей воды.

Также на территории поселения сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением .

Зоны индивидуального теплоснабжения в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения. Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения. Основное строительство на территории города осуществлялось двухэтажными зданиями с деревянными стенами из бруса и обеспечение их теплоснабжением осуществлялось от индивидуальных квартирных печных очагов.

## Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованных систем теплоснабжения поселения осуществляет Троицко-Печорский филиал ОАО «КТК». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 517 жилых зданий.

Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных печных очагов.

## Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

На территории поселения (см. рисунок 2.1.) расположены в основном котельные Троицко-Печорского филиала ОАО «КТК» (№1, №2, №4, №5, №6 квартала Южный и ж/д станции.

Таблица 2.1. Котлоагрегаты котельной №1

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НР-18 (В) | 0,3 | 1996 |  | не производился |
| ИЖКВ-0,63Д(В) | 0,63 | 2012 |  | не производился |
| КВр-0,63(В) | 0,63 | 2013 |  | не производился |
| КВр-0,63(В) | 0,63 | 2013 |  | не производился |
| Всего РТМ, | 2,19 |  |  |  |

Источник: Троицко-Печорский филиал ОАО «КТК»

Таблица 2.2. Существующие балансы тепловой мощности котельных

| Наименование котельных | Адрес | РТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | ул. Красногвардейская, д. 17 «б» | 2,2 |
| Котельная № 2 | ул. Мира, д. 27 | 10,32 |
| Котельная №4 | ул.Советская, д.70 | 0,4 |
| Котельная № 5 | ул.Советская, д.17 | 0,165 |
| Котельная № 6 | Квартал Южный, д.30 | 18,6 |
| Котельная ж/д станции | ул.Октябрьская, д.14 | 3,14 |
| Всего |  | 35,1 |

Как уже было упомянуто, жилищный фонд в размере 113,4 тыс. м2 обеспечен теплоснабжением от индивидуальных квартирных теплогенераторов. В основном это малоэтажный жилищный фонд с теплозащитой, выполненной из бруса. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 15-16 Гкал/ч.

В дальнейшем принято, что тепловая нагрузка горячего водоснабжения в зоне действия индивидуальных теплогенераторов учитывается только в тех жилых зданиях, которые присоединены к централизованной системе водоснабжения.

Котельная № 1, оборудована водогрейным котлом НР-18 и КВр-0,63 (см. таблицу 2.3). Котёл НР-18(В) водотрубные, водогрейные котлоагрегаты со сроком эксплуатации более 20 лет и располагаемой тепловой мощностью на 70% ниже номинальной установленной. Новый котел КВр-0,63 номинальной тепловой производительностью 0,63 МВт (4,3 Гкал/ч). Потеря тепловой мощности у этого котла составляет 20%.

Таблица 2.3. Котлоагрегаты котельной №1

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НР-18 (В) | 0,3 | 1996 |  | не производился |
| ИЖКВ-0,63Д(В) | 0,63 | 2012 |  | не производился |
| КВр-0,63(В) | 0,63 | 2013 |  | не производился |
| КВр-0,63(В) | 0,63 | 2013 |  | не производился |
| Всего РТМ, | 12,39 |  |  |  |

Источник: Троицко-Печорский филиал ОАО «КТК»

В котельной отсутствует система водоподготовки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения без непосредственного разбора теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (закрытая система теплоснабжения). Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

Деаэрация теплоносителя не применяется. В котельной имеются приборы учета: электроэнергии, тепловой энергии отпущенной в тепловые сети и воды. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ, выполненных в 2009 году, составляет 89%, что соответствует  удельному расходу условного топлива на выработку тепла брутто – 160,7 кг. у. т/Гкал .

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «95-70».

Котельная № 2, оборудована водогрейными котлами КВа-2,0 (см. таблицу 2.3). Котлы КВа-2,0 (В) водотрубные, водогрейные котлоагрегаты со сроком эксплуатации более 20 лет и располагаемой тепловой мощностью на 20% ниже номинальной установленной. Номинальная тепловая производительность 2,0 МВт (1,8 Гкал/ч).

Таблица 2.4. Котлоагрегаты котельной №2

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ква-2,0 (В) Ква-2,0 (В) | 1,8 1,8 | 2012 2012 |  | не производился не производился |
| Ква-2,0 (В) | 1,8 | 2012 |  | не производился |
| Ква-2,0 (В) | 1,8 | 2012 |  | не производился |
| Ква-2,0 (В) | 1,8 | 2012 |  | не производился |
| Ква-2,0 (В) | 1,8 | 2012 |  | не производился |
| Всего РТМ, | 10,32 |  |  |  |

Источник: Троицко-Печорский филиал ОАО «КТК»

В котельной отсутствует система водоподготовки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения без непосредственного разбора теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (закрытая система теплоснабжения). Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

Деаэрация теплоносителя не применяется. В котельной имеются приборы учета: электроэнергии, расхода природного газа, тепловой энергии отпущенной в тепловые сети и воды. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ, выполненных в 2009 году, составляет 89%, что соответствует  удельному расходу условного топлива на выработку тепла брутто – 160,7 кг. у. т/Гкал .

Котельная не имеет аварийного топлива.

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «95-70».

Котельная № 4, оборудована водогрейными котлами КВС и КВр-0,4 (см. таблицу 2.3). Котёл КВС(В) водотрубные, водогрейные котлоагрегаты со сроком эксплуатации более 20 лет и располагаемой тепловой мощностью на 70% ниже номинальной установленной. Новый котел КВр-0,4 номинальной тепловой производительностью 0,4 МВт (0,38 Гкал/ч). Потеря тепловой мощности у этого котла составляет 30%.

Таблица 2.5. Котлоагрегаты котельной №4

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВС (В) | 0,3 | 1988 |  | не производился |
| КВр-0,4(В) | 0,38 | 2013 |  | не производился |
| Всего РТМ, | 0,68 |  |  |  |

Источник: Троицко-Печорский филиал ОАО «КТК»

В котельной отсутствует система водоподготовки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя, что объясняется наличием разбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения без непосредственного разбора теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (закрытая система теплоснабжения).

Использование не подготовленного теплоносителя по содержанию в нем растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей.

Деаэрация теплоносителя не применяется. В котельной имеются приборы учета: электроэнергии, тепловой энергии отпущенной в тепловые сети и воды. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ, выполненных в 2009 году, составляет 89%, что соответствует  удельному расходу условного топлива на выработку тепла брутто – 160,7 кг. у. т/Гкал .

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «95-70».

Котельная № 6, оборудована паровыми котлами ДКВР10-13 (см. таблицу 2.3). Котёл ДКВР10-13 паровые котлоагрегаты со сроком эксплуатации более 20 лет и располагаемой тепловой мощностью на 20% ниже номинальной установленной. Номинальная тепловая производительность 6,2 Гкал/ч. Потеря тепловой мощности у этого котла составляет 20%.

Таблица 2.6. Котлоагрегаты котельной №6

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР10-13 | 6,2 | 1990 |  | не производился |
| ДКВР10-13 | 6,2 | 1997 |  | не производился |
| ДКВР10-13 | 6,2 | 2006 |  | не производился |
| Всего РТМ, | 18,6 |  |  |  |

Источник: Троицко-Печорский филиал ОАО «КТК»

В котельной имеется система водоподготовки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения без непосредственного разбора теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (закрытая система теплоснабжения).

Деаэрация теплоносителя не применяется. В котельной имеются приборы учета: электроэнергии, расхода природного газа, тепловой энергии отпущенной в тепловые сети и воды. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ, выполненных в 2009 году, составляет 89%, что соответствует  удельному расходу условного топлива на выработку тепла брутто – 160,7 кг. у. т/Гкал .

Котельная также не имеет аварийного топлива.

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «95-70».

Котельная ж/д станции, оборудована паровыми котлами ДЕ 4-14 и КЕ 6,5-13 (см. таблицу 2.3). со сроком эксплуатации более 20 лет и располагаемой тепловой мощностью на 20% ниже номинальной установленной. Номинальная тепловая производительность 1,57 Гкал/ч. Потеря тепловой мощности у этого котла составляет 20%.

Таблица 2.7. Котлоагрегаты котельной ж/д станции

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕ 4-14 | 1,57 | 1990 |  | не производился |
| КЕ 6,5-13 | 1,57 | 1991 |  | не производился |
| Всего РТМ, | 3,14 |  |  |  |

Источник: Троицко-Печорский филиал ОАО «КТК»

В котельной имеется система водоподготовки, обеспечивающая нормативные параметры качества теплоносителя. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения (привести результаты проб воды по параметрам оценки ВХР). Система теплоснабжения без непосредственного разбора теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (закрытая система теплоснабжения).

Деаэрация теплоносителя не применяется. В котельной имеются приборы учета: электроэнергии, расхода природного газа, тепловой энергии отпущенной в тепловые сети и воды. Средневзвешенный КПД котельной по результатам РНИ, выполненных в 2009 году, составляет 89%, что соответствует  удельному расходу условного топлива на выработку тепла брутто – 160,7 кг. у. т/Гкал .

Котельная также не имеет аварийного топлива.

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения – «95-70».

### Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 17 котлоагрегатов, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Все котельные – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 34,38 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 6,87 Гкал/ч.

В таблицах 2.4 и 2.5 и на рисунках 2.2 и 2.3 приведены данные об эксплуатируемых котлогрегатах, их типах, количестве и установленной тепловой мощности.

Таблица 2.6. Котлы российского производства

| Тип котлоагрегатов | Количество котлоагрегатов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| НР-18 (В) | 1 | 0,3 |
| ИЖКВ-0,63Д(В) | 1 | 0,44 |
| КВр-0,63(В) | 2 | 0,8 |
| КВр-0,4(В) | 1 | 0,38 |
| КВа-2,0 | 6 | 10,32 |
| ДКВР10-13 | 3 | 18,6 |
| ДЕ 4-14 | 1 | 1,57 |
| КЕ 6,5-13 | 1 | 1,57 |
| КВС | 1 | 0,4 |
| Всего | 17 | 34,38 |

Табл.1  Показатели котельных Троицко-Печорского филиала ОАО «КТК»

| №котель-ной | Наименование котель-ной и её местонахождение | Марка котлов | Количество котлов | Усреднен-ный % износа котельного оборудова-ния | Проектная мощность, Гкал/ч | Присоединен-ная нагруз-ка, гКал/ч | Вид топлива | Подключенные объекты, един./м2 жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул.Красногвардейская, 175 | НР 11 ИЖКВ-0,63Д (В) КВр-0,63 (В) | 1 1 2 | 99,0 | 1,52 | 0,517 | уголь | 11/1446,8 |
| 2 | Котельная №2, ул.Мира,27 | КВА-,2,0 | 6 | - | 13,34 | 6,89 | газ | 95/ 3331,8 |
| 3 | Котельная №4,база ЖКХ, ул.Советская, 70 | КВС(В) КВр-0,4 (В) | 1 1 | 98,0 | 0,33 | 0,21 | уголь | 1 |
| 4 | Котельная №5, ул.Советская, 17 | КВС | 2 | 95,0 | 0,33 | 0,03 | уголь | 1/ 377,1 |
| 5 | Котельная №6, кв.Южный, 30 | ДКВР 10/13 | 3 | 40,0 | 18,6 | 16,56 | газ | 72/ 102417,8 |
| 6 | Котельная ж/д станции, ул.Октябрьская, 14 | КЕ 6,5/13 | 1 | 80,0 | 3,14 | 1,059 | газ | 8/ 4886,3 |
|  |  | ДЕ 4/14 | 1 | 85,0 |  |  |  |  |

Теплом от котельной обеспечиваются жилой сектор, общественные здания (школы, детские сады,  районный больничный комплекс, бани, магазины и т.д.), административные здания, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. К сетям горячего водоснабжения подключены общественные и административные здания, районный больничный комплекс, многоквартирные жилые дома.

Дома частного сектора частично (4,5% от общей площади) подключены к централизованному теплоснабжению, в остальных частных жилых домах отопление печное.

Общая протяженность магистральных сетей теплоснабжения 30,8 км, в том числе сетей горячего водоснабжения 6,3 км. В среднем по состоянию на 2008 год износ тепловых сетей составляет 65%.

Табл.2  Характеристика зданий котельных и существующих тепловых сетей.

| № п/п | Котельные и тепловые сети | Усредненный % износа зда-ния котельной | Протяженность трасс тепловых сетей, м | Усредненный % износа тру-бопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной №1 | 58,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ219х5 мм |  | 235,0 | 50,0 |
|  | Ǿ159х4,5 |  | 365,0 | 50,0 |
|  | Ǿ108х4,0 |  | 315,0 | 50,0 |
| 2 | Здание котельной №2 | 62,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ325х6 мм |  | 120,0 | 50,0 |
|  | Ǿ273х6 |  | 465,0 | 50,0 |
|  | Ǿ159х4,5 |  | 485,2 | 50,0 |
|  | Ǿ108х4мм и менее |  | 7252,4 | 50,0 |
|  | Сети ГВС: Ǿ60х3, Ǿ40х3 мм |  | 2040,0 | 40,0 |
| 3 | Здание котельной №4 | 50,0 |  |  |
| 4 | Здание котельной №5 | 50,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ57х3 мм |  | 22,0 | 50,0 |
| 5 | Здание котельной №6 | 50,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ325х6 мм |  | 225,0 | 70,0 |
|  | Ǿ273х6 мм |  | 2530,0 | 70,0 |
|  | Ǿ219х5 мм |  | 1405,0 | 70,0 |
|  | Ǿ159х4,5 мм |  | 270,0 | 70,0 |
|  | Ǿ108х4мм и менее |  | 6709,0 | 70,0 |
|  | Сети ГВС: Ǿ60х3, Ǿ40х3мм |  | 3530,0 | 65,0 |
| 6 | Здание котельной (ж/д ст.) | 50,0 |  |  |
|  | Двухтрубные тепловые сети: |  |  |  |
|  | Ǿ108х4мм |  | 818,0 | 90,0 |
|  | Ǿ76х3/ 57х3мм |  | 907,0 / 415,0 | 90,0/90,0 |
|  | Сети ГВС: Ǿ60х3, Ǿ40х3мм |  | 715,0 | 90,0 |

Проектные предложения.

В соответствии с намеченным перспективным развитием населенного пункта     на расчетный срок предполагается строительство жилой зоны с увеличением количества квартир до 10000 (на 2009 год существующий жилой фонд составляет 5944 квартиры), включая 2-5 этажные многоквартирные жилые дома и индивидуальные коттеджи. Так же намечено строительство зданий общественного и социально-бытового назначения.

Для улучшения обеспечения теплом существующих и проектируемых    объектов предполагается:

1)   в связи с вводом в действие газопровода среднего давления (построен в 2006- 2007-ом гг.) намечен перевод на газовое топливо котельных №№1, 2, 4, 6 и котельной ж/д станции; мазут использовать как резервное топливо;

- учитывая изношенность котельного оборудования в количестве 90 и более % провести ревизию и полную модернизацию котельных №№1, 4 с заменой устаревшего оборудования;

- консервация котельной №3 и перевод тепловой нагрузки котельной №3 на

котельную №2;

- ликвидация котельной №5, в здании №17 по ул.Советской, которое снабжалось теплом от этой котельной  предполагается установить автономный

газовый котел;

- выполнить замену 17,5 км (60%) тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, учитывая, что их износ составляет 70 и более %;

- при реконструкции тепловых сетей применять, по возможности, бесканальную прокладку стальных труб в пенополиуретановой изоляции заводского изготовления по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98 с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой  изоляции.

Для надземной прокладки применять трубы с изоляцией и покровным слоем

заводского изготовления;

7) Учитывая большое количество домов с печным отоплением и рост индивидуального строительства, для обеспечения теплом и горячим водоснабжением   предлагается устанавливать в домах двухконтурные газовые теплогенераторы;

8) Обеспечение теплом намечаемых к строительству коттеджей за счет реконст-рукции существующей жилой зоны (ул. Диньельская, Бажукова), а так же планируемых к строительству кварталов застройки индивидуальными жилыми домами (Набережного, Нагорного – 1-ой очереди строительства; Кузьнырского, Захарова, V-го, Va, VIIIa, IXб, Xa – расчетный срок)   предполагается от индивидуальных газовых двухконтурных  теплогенераторов. При этом используются как уже построенные сети  газопровода среднего давления и  газорегуляторные пункты, так и планируемые к строительству газовые сети и ГРПШ.

гается отгазовых теплогенераторов

Тепловая нагрузка нового строительства составляет: на отопление и вентиляцию –  Qов = 120,77 гКал/ч; на горячее водоснабжение – Qгвс ср.ч. = 2,7 гКал/ч

Табл.4              Экспликация основных магистралей (проект).

| Поз . | Обозначение | Наименование . | Коли-чество | Масса един., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трубопроводы теплосети. |  |  |
| 1 | ГОСТ 10704-91* | Труба стальная электросварная пря- мошовная термообработанная, м |  |  |
|  |  | Ǿ 426х7 мм | 800,0 | 82,3 |
|  |  | Ǿ 325х7 мм | 6000,0 | 54,9 |
|  |  | Ǿ 273х7 мм | 3000,0 | 46,6 |
|  |  | Ǿ 219х6 мм | 3000,0 | 31,5 |
|  |  | Ǿ 159х4,5 мм | 4000,0 | 17,15 |
|  |  | Трубопроводы горячего водоснабжения жения |  |  |
| 2 | ГОСТ 3262-75* | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, м Ǿ 150х4,5мм | 400,0 | 17,81 |
|  |  | Ǿ 100х4,5мм | 5000,0 | 12,15 |
|  |  | Ǿ 80х4,0 мм | 3000,0 | 8,34 |
|  |  | Ǿ 65х4,0 мм | 4000,0 | 7,05 |
|  |  | Ǿ50х3,0 мм | 3000,0 | 4,88 |

Газоснабжение.

Существующее положение.

Согласно проекту, выполненного ЗАО «Лорес», в 2006 году начато и в 2007–ом  завершено строительство газопровода высокого давления Р=1,2 мПа Ǿ273х10 мм от пос.Нижняя Омра до пгт Троицко-Печорск.

Газопровод высокого давления выполнен в подземном и надземном исполнении. Подземный – из стальных сварных труб по ГОСТ Р 52079-2003 (сталь 17Г1С, категория 6) с защитным покрытием из экструдированного полиэтилена «весьма усиленного» по ГОСТ 9.602-89*. Надземный – также из труб по ГОСТ Р 52079 и из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78* (сталь 20, гр.В по ГОСТ 8731-74), антикоррозионная защита труб – эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по грунту ГФ-017 ОСТ 6-10-1428 за 2 раза для наружных работ при температуре ниже -40˚С.

Для снижения давления газа с 1,2 мПа до 0,3 мПа для перевода существующих котельных на газовое топливо и с 1,2 мПа до 0, 3 мПа для жилья, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения  подачи газа при повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа предусмотрены установки газо-регуляторных пунктов ГРПШ-СН(У)-125П-32-ЭК(2) – ответвление на ж/д станцию, и ГРПБ-СН(У)-13-2В-ЭК(2)—для пгт Троицко-Печорск.

Кроме этого, завершено строительство газовой сети среднего давления в селе и смонтировано 18 газорегуляторных шкафов (ГРПШ) для снижения давления до 0,003 мПа и дальнейшего строительства сети низкого давления для подключения котельных и жилых домов. Газопровод среднего давления выполнен из полиэтиленовых  труб ПЭ 80 SDR11 ГОСТ Р 50838-95. Вся трасса газопровода среднего давления разбита на 2 участка: участок №1 с расходом газа G=8907 м3/ч (основной) и участок №2 с расходом G=445 м3/ч, предназначенный для газоснабжения котельной №6 и жилых домов квартала Южный. На участке №1 газопровод среднего давления проложен от ГРПБ-СН(У)-13-2В-ЭК(2) вдоль основных улиц Троицко-Печорска с подключением 17-ти газо-регуляторных шкафов для понижения давления с целью подключения  существующих котельных №№1, 2, 4 и жилой застройки. ГРПШ приняты с основной и резервной линиями редуцирования, одним выходом и газовым обогревом. На участке №2 газопровод среднего давления проложен от ГРПШ-СН(У)-125П-32-ЭК(2) до ГРПШ№1 с основной и резервной линиями редуцирования, одним выходом и газовым обогревом.

По состоянию на 2009 год сеть газопровода низкого давления выполнена только для квартала жилых одноэтажных домов по ул.Зеленой. Газопровод низкого давления выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*.

Основные показатели по существующим газопроводам см. таблицу 5.

Табл.5  Основные показатели по существующим газопроводам.

| № п/п | Наименование показателей | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплота сгорания газа, ккал/м3 | 8460 |
| 2 | Газоснабжаемое население, чел. | 9304 |
| 3 | Максимальный часовой расход по газопрово- |  |
|  | ду высокого давления, м3/ч, в том числе: | 9035,0 |
|  | по газопроводу на пгт Троицко-Печорск, м3/ч | 8833,0 |
|  | по газопроводу на ж/д станцию | 202,0 |
| 4 | Общая протяженность газопровода высокого |  |
|  | давления I категории Ду250 (Ру=1,2 мПа), км | 18,628 |
|  | в том числе: длина подземного газопровода | 18,594 |
|  | длина надземного газопровода | 0,034 |
| 5 | Общая протяженность газопровода высокого |  |
|  | давления I категории Ду50 (Ру=1,2 мПа), км | 0,008 |
| 6 | Максимальный часовой расход по газопрово- |  |
|  | ду среднего давления, м3/ч, в том числе: | 9352,0 |
|  | на существующие котельные | 5711,0 |
|  | на жилую застройку | 3641,0 |
| 7 | Общая протяженность газопровода среднего |  |
|  | давления Ру=0,3 мПа, км | 11,151 |
|  | в том числе:из стальных труб Ǿ108х3 | 0,1 |
|  | из полиэтиленовых труб Ǿ225х20,5 | 1,745 |
|  | Ǿ 160х14,6 | 3,57 |
|  | Ǿ 110х10 | 5,014 |
|  | Ǿ 63х5,8 | 0,722 |
| 8 | Газорегуляторный пункт шкафной, шт. | 19 |
| 9 | Газорегуляторный пункт блочный, шт. | 1 |

Проектные предложения.

Согласно намеченному плану развития пгт Троицко-Печорск на расчетный срок  газ предполагается использовать на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, производственных  предприятий, на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды.

Теплоснабжение поселка в настоящее время осуществляется от нескольких

котельных, работающих на мазуте и каменном угле. После перевода котельных на газовое топливо мазут останется резервным топливом.

В связи со значительным планируемым увеличением селитебной зоны на расчетный срок с одновременным развитием социально-бытовой сферы необходимо строительство дополнительного газопровода высокого давления диаметром не менее 426х10 мм. Построенный газопровод высокого давления Ǿ273х10 мм от Нижней Омры до пгт Троицко-Печорск  по своей пропускной способности не может обеспечить необходимую потребность в природном газе на расчетный срок.

Годовые расходы газа для населения (без учета отопления) определяются по годовым нормам расхода теплоты на одного человека («Приложение А» СП 42-101-2003):

а)	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 970 тыс.ккал/год;

б)	при наличии газовой плиты и газового проточного водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) – 2400 тыс.ккал/год.

В перспективе планируется перевести индивидуальные жилые дома с печным отоплением на газовое топливо с установкой двухконтурных газовых теплогенераторов; в существующих жилых домах, подключенных к системе теплоснабжения и не имеющих централизованного горячего водоснабжения  для получения горячей воды установить проточные газовые водонагреватели. Общественные здания социального назначения  включая детские ясли-сады и школы снабжаются от существующих котельных, переведенных на газ и вновь проектируемых котельных на газовом топливе, от которых предполагается снабжать теплом и горячей водой и проектируемые жилые дома, включая коттеджи индивидуального строительства.

Расчетный расход газа с учетом перспективы

| Численность населения, тыс.чел. | Количество квартир, шт. | Годовой расход газа населением, млн куб.м/год | Максималь-ный часовой расход газа населением, куб.м/ч | Годовой расход газа котельными и предприя-тиями, млн куб.м/год | Макси-мальный часовой расход газа котельными и предприя-тиями, куб.м/ч | Общий годовой расход газа, млн.куб.м/год | Макси-мальный часовой расход газа, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30000,0 | 10715 | 5,0 | 2083,3 | 77,06 | 36344,0 | 82,06 | 38427,3 |

Предусматривается двухступенчатая схема газоснабжения новой застройки поселка. Для снижения давления газа следует предусмотреть пять газорегуляторных пунктов. Газорегуляторный пункт №1 (ГРП №1) предназначен для снижения давления газа с 1,2 МПа до величины 0,3 МПа (среднее давление). Его предполагается разместить вблизи квартала Южный в месте окончания трассы газопровода высокого давления Ǿ426х10 мм, намечаемого к строительству. Для этой цели рекомендуется к применению пункт газорегуляторный блочный ПГБ-150-СГ-ЭК с основной и резервной линиями редуцирования и газовым обогревом производительностью до 30000 м3/ч (предприятие-изготовитель – ОАО «Газаппарат», г.Саратов).

Для снабжения газом жилых домов в границах жилых образований № IV, IVб, IXб и проектируемой модульной котельной №9 предполагается  разместить газорегуля-торный пункт №2 (ГРП №2)  с двумя линиями редуцирования  и разными регуля-торами на среднее и низкое давление: среднее давление не менее 0,03 МПа для газоснабжение котельной и  низкое (Р=0,005 МПа) – для газоснабжения жилых домов. К установке рекомендуется газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НВ-У1 пропускной способностью по обеим линиям редуцирования не менее 6200 м3/ч. Предприятие-изготовитель – ООО «Радон и К˚», г.Энгельс Саратовской области.

Для снабжения газом жилых домов намечаемых жилых образований №IX, IXa, VII  и модульной котельной №10 предлагается предусмотреть ГРП №3 с теми же техническими характеристиками, что и для ГРП №2.

Для снабжения газом жилых домов намечаемых жилых районов III, IIIa, IIIб, VIII, VIIIa, X, Xa и модульных котельных №11,12 предлагается предусмотреть ГРП №4

и ГРП №5 с теми же техническими характеристиками, что и для ГРП №2.        Учитывая значительную протяженность трассы газопровода и необходимость бесперебойного снабжения газом потребителей, предлагается закольцевать магистральные газопроводы. Ответвления на кварталы, к отдельным группам зданий и дворовые сети выполнить тупиковыми. Газопровод проложить из стальных труб ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ГОСТ Р 50838-95*. Прокладка газопровода по застроенной территории преимущественно подземная, на свободной от застройки территории – надземная. Минимальные расстояния от фундаментов зданий и сооружений, от газопровода до водопровода, канализации, кабелей силовых и кабелей связи принимать согласно СП 42-101-2003.Трассы подземных газопроводов следует обозначать опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5м. Опознавательные знаки устанавливаются на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, а также на прямолинейных участках трассы через 200-500 м.

Основные показатели по проектируемым газопроводам.

| № п/п | Наименование показателей | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный часовой расход по газопроводу высокого давлен., |  |
|  | м3/ч | 22081,0 |
| 2 | Общая протяженность газопровода высокого давления I категории |  |
|  | Ду400 (Ру=1,2 МПа), км | 20,0 |
| 3 | Максимальный часовой расход по газопроводу среднего давления, |  |
|  | м3/ч, в том числе: | 23110,4 |
|  | на проектируемые котельные | 14354,0 |
|  | на жилую застройку | 8756,4 |
| 4 | Общая протяженность газопровода среднего давления Ру=0,3МПа, |  |
|  | км | 5,0 |
|  | в том числе:из стальных труб по ГОСТ 10704-91* Ǿ273х10 мм | 2,5 |
|  | из полиэтиленовых труб Ǿ225х20,5 мм | 2,5 |
| 7 | Газорегуляторный пункт шкафной, (ООО «Радон и К˚», г.Энгельс Саратовской области), шт. | 4 |
| 8 | Газорегуляторный пункт блочный, (ОАО «Газаппарат», г.Саратов), шт. | 1 |

- Охранная зона

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении  Российской Федерации» (№ 69-ФЗ от 31.03.99г.) Правительством Российской Федерации принято постановление «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000г. № 878.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а)	вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;

б)	вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.

В пределах охранной зоны запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери газораспределительных пунктов;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Санитарно-защитная зона для районных котельных должна быть не менее 50м. Высота дымовых труб проектируемых котельных определяется на основании расчетов на рассеивание вредных выбросов в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 и ОНД-86.

Нормативные ссылки

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные.

- СП 31-106-2002. Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов.

- СНиП 31-01-2003. Дома жилые многоквартирные.

- СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения.

- СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.

- СП 42-105-2002. Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой изоляции.

- СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы.

- СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

- СП 42-103-2003. Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных.

- ГОСТ Р  50838-95. Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия.

- ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

- Правила охраны газораспределительных сетей.

- МДС 41-2-2000. Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кг/см2), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 С).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Новая редакция. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

- ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.