| # «МЫЛДİН» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | # АДМИНИСТРАЦИЯ ## ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК» |
| --- | --- | --- |

Ш  У Ö  М

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт. Троицко- Печорск

03 апреля 2014г.                                                                                                            № 23

Об утверждении схем водоснабжения

и водоотведения на территории муниципального

образования городского поседения «Троицко-Печорск»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения",

- П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городского поседения «Троицко-Печорск» с использованием централизованных систем холодного, горячего водоснабжения и  водоотведения согласно приложению.

Руководитель администрации                                                                         Е.И.Савченко

.

Приложение к Постановлению

руководителя администрации

городского поселения

«Троицко-Печорск»

от 03.04.2014г. № 23

Схемы

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городского поседения «Троицко-Печорск» с использованием централизованных систем холодного, горячего водоснабжения и  водоотведения

Публичные слушания проведены 31.03.2014г.

# Общая часть

Городское поселение Троицко-Печорск входит в состав муниципального района «Троицко-Печорский» Республики). В состав городского поселения входят: пгт.Троицко-Печорск, д.Большая Сойва. Поселок городского типа Троицко-Печорск является административным центром муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский» Республики Коми.

Район образован 20 февраля 1931 года. Расстояние от райцентра до столицы республики – 500 км. Троицко-Печорский район расположен в восточной части республики. Граничит с Усть-Куломским, Сосногорским, Вуктыльским районами Республики Коми, Ханты-Мансийским автономным округом Тюменской области, Свердловской и Пермской областями. Территория – 40,7 тыс. кв.км. В районе 35 населенных пунктов: 15 поселков, 5 сел, 13 деревень. Население района составляет 15,6 тысяч человек. Число жителей на 1 кв.км – 0,4 человек.

Природа района - леса преимущественно елово-пихтовые, сосновые, в долине рек – с  примесью березы. На территории 721,3 тыс. га расположен Печоро-Илычский государственный заповедник, который является местообитанием редких промысловых животных (соболь,  выдра, норка, ондатра). Обитают лоси, дикие олени, медведи.

Главная отрасли экономики – лесозаготовительная промышленность. Удельный вес лесной отрасли в объемах производства составляет  90%.

Транспорт. Перевозки пассажиров осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Завоз продукции в район производится преимущественно автомобильным и железнодорожным транспортом.

Численность населения пгт Троицко-Печорска – 8,220 тысяч человек на 01.01.2009 г.

Общее количество жилого фонда птг. Троицко-Печорск составляет – 227,9 тыс. кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности составляет 27,7 кв.м на 1 жителя

Жилой фонд по видам собственности (всего)

| № пп | Принадлежность жилого фонда | тыс.м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Обобществленный | 174,4 | 76,5 |
| 1 | Субъекты федерации | 6,2 | 2,7 |
| 2 | Муниципальный | 167,6 | 73,5 |
| 3 | Ведомственный | 0,6 | 0,3 |
|  | II. Частный | 53,5 | 23,5 |
|  | Всего: | 227,9 | 100 |

Распределение жилищного фонда по этажности.

| № п/п | Наименование | тыс.м2 общей площади | В процентах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 этажный | 89,9 | 39,5 |
| 2 | 2-3 этажный | 63,4 | 27,8 |
| 3 | 4-5 этажный | 74,6 | 32,7 |
|  | Всего: | 227,9 | 100 |

Характеристика технического состояния (% износа) жилого фонда.

| № пп | Наименование | Всего кв.м. общей пл. | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 30% | 31-65% | Выше 65% |
| 1 | Обобществленный тыс.м2 общ. площ. | 174,4 | 130,0 | 24,0 | 20,4 |
| 2 | Частный фонд тыс.м2 общ. площ. | 53,5 | 11,5 | 32,0 | 10,0 |
|  | Итого: | 227,9 | 141,5 | 56,0 | 30,4 |

Жилой фонд поселка не отличается высоким уровнем благоустройства. Благоустроена в основном 2,3,4-х этажная застройка в существующей части поселка и полностью благоустроен строящийся квартал «Южный».

Частный жилой фонд благоустройства почти не имеет.

Жилой фонд д. Большая Сойва одноэтажный в деревянном исполнении, общей площадью 2,1 тыс.кв.

Расчет потребности нового строительства на численность населения 30.000 чел. -8.224 чел составит 21.776 человек, соответственно

среднеэтажные  жилые дома  4 этажа – 25%  = 5,44 тыс. чел.

малоэтажные 2-3 этажные многоквартирные – 35%  = 7,32 тыс.чел.

усадебные индивидуальные жилые дома с участками -40 %  = 8,71 тыс.чел.

Укрупненные показатели, га на 1000 человек (пункт 5.2.13 Региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми)

5,44 х 8  = 43,50 га

7,32 х 10 = 73,20 га

8,71 х 40 = 348,40 га ,   итого: всего 465,1 га

Следовательно, предварительно 465,1 га территории необходимо для  организации жилой зоны нового строительства  на свободных территориях.

Расчет общей площади жилого фонда

25 кв.м. и более – расчетная норма заселения жилого фонда.

Эта величина варьируется в зависимости от типа застройки.

В течение расчетного срока жилищный фонд поселка увеличится до 900, 0 тыс.кв.м, что позволит увеличить среднюю жилищную  обеспеченность до 30,0 кв.м. на человека.

Объем нового жилищного строительства  составит 672,1 тыс.кв.м., по структуре  жилищного строительства , позволяющей формировать разнообразную  среду обитания:  среднеэтажные жилые дома  4 -5 этажа – 25%

малоэтажные 2-3 этажные многоквартирные – 35%

усадебные индивидуальные жилые дома с участками -40% от всего объема.

Укрупненные показатели нового жилищного строительства

| Районы | Кварталы | Тип застройки | Общая площадь жилых домов, тыс. м2 | Население, тыс.чел. | Территория, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1очередь строительства | Набережный | Усадебные индивидуальные жилые дома | 18,0 | 0,54 | 20,00 |  |
|  | Нагорный, I,Iа | Усадебные индивидуальные жилые дома | 48,0 | 1,54 | 56,00 |  |
|  | III, IIIа | Секционная многоквартирная, 4 эт | 43,0 | 1,6 | 8,5 +5,0 |  |
|  | IV | Секционная многоквартирная, 4 эт | 54,0 | 1,8 | 14,5 |  |
| Итого: 1 очередь |  |  | 163.0 | 5.50 | 104.0 |  |
| Расчетный срок | VI | Секционная многоквартирная, 2-3 эт | 15,0 | 0,50 | 5,3 |  |
|  | V | Секционная многоквартирная, 2-3 эт | 30,0 | 1,0 | 10,0 |  |
|  | IVа | Секционная многоквартирная, 2-3 эт | 10,0 | 0,35 | 3,50 |  |
|  | VIII | Секционная многоквартирная, 2-3 эт | 30,0 | 1,0 | 10,0 |  |
|  | Х | Секционная многоквартирная, 2-3 эт | 54,0 | 1,8 | 18,0 |  |
|  | IX | Секционная многоквартирная, 2-3 эт | 80,0 | 2,7 | 27,0 |  |
|  | IIIб | Секционная многоквартирная, 4 эт | 15,0 | 0,5 | 4,0 |  |
|  | IXа | Секционная многоквартирная, 4 эт | 45,0 | 1,5 | 12,0 |  |
|  | II,Кузьнырский | Коттеджная, с участками до 15 соток | 75,0 | 2,2 | 80,0 |  |
|  | IIа, Захарова | Коттеджная, с участками до 15 соток |  |  |  |  |
|  | Vа | Коттеджная, с участками до 15 соток | 15,0 | 0,4 | 20,0 |  |
|  | VIIIа | Коттеджная, с участками до 15 соток | 30,00 | 1,0 | 36,0 |  |
|  | Ха | Коттеджная, с участками до 15 соток | 55,0 | 1,6 | 60,0 |  |
|  | IXб | Коттеджная, с участками до 15 соток | 55,0 | 1,6 | 60,0 |  |
| Итого: расчетный срок |  |  | 504,0 | 16.10 | 348,8 |  |
| Всего: новое строительство |  |  | 667,0 | 21,6 | 453,8 |  |
| Перспективная застройка |  |  |  |  | 50,0 |  |

Первоочередные мероприятия по размещению жилой застройки.

В настоящее время, земли  под перспективное строительство  жилой застройки в северо-западной части поселка, определенные генеральным планом – земли сельхозназначения

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения «Троицко-Печорск»

Протяженность водопровода

Троицко-Печорск			13774,7 м

Квартал Южный			7273,2 м (включая водовод 3,5 км)

Железнодорожный			2582 м

ИТОГО:					23 629,9 м

Канализация

Троицко-Печорск			12026,1 м

Кв. Южный				7107,6 (5346 м + 1761,6м коллектор)

Жд                                                2132,5 м

Якша					4750,9

ИТОГО:                                       21 266,2 м

Результаты производственного контроля качества питьевой воды водоисточников на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на 1.01.2014 года

| № п/п | Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 | Не соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 | Причины, методы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор кв. Южный, скв. №№ 422-э,457-э | скв. № 458-Э, № 458А-э | Необходима водоподготовка (станция обезжелезивания воды) |
| 2 | Водозабор Лесной скв. № 35Р,№ 36Р |  |  |
| 3 | скв. № 3 ГТП, № 5 ГТП ул. Советская |  |  |
| 4 |  | скв. № 475-Э, ул. Красногвардейская | Используется для нужд котельной |
| 5 | скв. № 985-э ул.Строительная |  |  |
| 6 | Жд станция, скв. № 38р | скв. № 38р ул. Октябрьская | Необходима водоподготовка |

Характеристика водозаборных скважин Троицко-Печорского филиала ОАО «КТК»

| № | Номера скважин, место- расположения | ЗСО, обустройство | Размер ЗССО | Наличие манометров | Наличие водоизмери- тельной аппаратуры | Наличие кранов для отбора проб | Отопление | Замки | Номера | Павильон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Водозабор кв. Южный | обустроена | 50 м | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
|  | Скв. № 422-Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водозабор кв. Южный | нет | 50 м | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
|  | Скв. № 457-Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водозабор кв Южный | нет | 50 м | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
|  | Скв. № 458-Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водозабор кв Южный | нет | 50 м | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
|  | Скв. № 458А-Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | скв. № 2203-Э, котельная кв. Южный, резервная | не устанавливается | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Водозабор Лесной | обустроена | 30 м | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
|  | скв. № 35 Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Водозабор Лесной | обустроена | 30м | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
|  | скв. № 36 Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | № 5 ГТП ул. Советская | обустроена | 30м | нет | нет | есть | есть | есть | нет | есть |
| 9 | № 3 ГТП, ул. Советская | обустроена | 30м | нет | нет | нет | нет | нет | нет | частично разрушен |
| 10 | скв. № 475-Э ул. Красногвардейская | нет | 30м | нет | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| 11 | скв. № 985-Э | обустроена | 30м | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
|  | ул. Строительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | скв. № 37 Р, жд, резервная | нет | 30м | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13 | скв. № 38 Р жд | нет | 30м | нет | нет | есть | есть | есть | нет | есть |

Техническая схема водозабора кв Южный п. Троицко-Печорск

Подъем  воды по скважинам за 2013 год.

Троицко-Печорский филиал ОАО «КТК»

| №п/п | № скважины | Фактический водоотбор за 2013 год, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 422-Э,457-Э,458-Э | 273595 |
| 2 | 35Р | 183576 |
| 3 | 36Р | 9459 |
| 4 | 475-Э | 7934 |
| 5 | 985-Э | 73522 |
| 6 | 3 ГТП | 4781 |
| 7 | 5 ГТП | 3337 |
| 8 | 38Р | 28607 |

| Перечень артезианских скважин на воду ОАО «Коми тепловая компания» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Троицко-Печорский филиал |  |  |
| № п/п | №№ скважин | Расположение скважин | Назначение |  |
| пгт. Троицко-Печорск |  |  |  |  |
| 1 | 5 ГТП | ул.Советская | ХПВ | эксп. |
| 2 | 3 ГТП | ул. Советская | ХПВ | эксп. |
| 3 | 35- Р | Водозабор Лесной, ул. Печорская | ХПВ | эксп. |
| 4 | 36- Р | Водозабор Лесной, ул. Печорская | ХПВ | эксп. |
| 5 | 776-Э | м.Парма, ул. Парминская | ХПВ | резерв. |
| 6 | 422-Э | Водозабор кв. Южный | ХПВ | эксп. |
| 7 | 457-Э | Водозабор кв. Южный | ХПВ | эксп. |
| 8 | 458-Э | Водозабор кв. Южный | ХПВ | эксп. |
| 9 | 458 А-Э | Водозабор кв. Южный | ХПВ | резерв. |
| 10 | 2203-Э | Котельная кв. Южный | Технич. | резерв. |
| 11 | 985-Э | ул. Строительная | ХПВ | эксп. |
| 12 | 38- Р | ул. Октябрьская | ХПВ | эксп. |
| 13 | 37-Р | ул. Октябрьская | ХПВ | резерв. |
| 14 | 475-Э | ул.Красногвардейская | Технич. | эксп. |

Схемы сетей ГВС, ХВС, канализации приведены в приложении 1.

Технические паспорта скважин приведены в приложении 2.

Сети канализации  Троицко-Печорского филиала ОАО «КТК»:

Общая протяженность канализационных сетей 26017,1м

Протяженность сетей, требующей замены и ремонта – 24,6 км

Количество аварий в год – нет.

Канализационные очистные сооружения Троицко-Печорского филиала ОАО «КТК»

| № п/п | Месторасположения КОС | Состав, краткая характеристика | Мощность | Техническое состояние | Вид очищаемых сточных вод | Эффективность очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | квартал Южный пгт. Троицко-Печорск | Биологические очистные сооружения, после выхода из строя биофильтров работают в режиме механической очистки. В состав входят: приемная камера, песколовки, двухъярусные отстойники, хлораторная, вторичные отстойники , иловые колодцы, иловые площадки, песковая площадка. | 2700 м3/сут | неудовлетво рительное, износ 100% | хозяйственно-бытовые | недостаточно-очищенные сточные воды |
| 2 | ул. Мира, пгт. Троицко-Печорск | Механические очистные сооружения. В состав входят: приемная камера, песколовка, двухъярусные отстойники, хлораторная, контактный резервуар, иловые колодцы, иловая площадка | 200 м3/сут. | неудовлетво рительное, износ 100% | хозяйственно-бытовые | недостаточно-очищенные сточные воды |
| 3 | ул. Октябрьская, пгт. Троицко-Печорск (железнодорожная станция) | Биологические очистные сооружения. В состав входят: приемный колодец, аэротенк, вторичный отстойник , хлораторная, контактный резервуар, иловые площадки. | 200 м3/сут. | неудовлетворительное, износ 100% | хозяйственно-бытовые | недостаточно-очищенные сточные воды |
| 4 | ул. Школьная, пст. Якша | Биологические очистные сооружения. В состав входят: приемная камера, песколовки, аэротенки, отстойники, минерализаторы, песчаные фильтры, контактный резервуар, резервуар для сбора очищенной воды после компактных установок, резервуар для сбора промывных вод после песчаных фильтров, резервуар чистой воды для отмывки песчаных фильтров, компрессор, насосы центробежные самовсасывающие, иловые площадки. | 400 м3/сут. | удовлетворительное | хозяйственно-бытовые | нормативно-очищенная |

Сведения об учете сбросов и состоянии очистки по КОС

| № п/п | Наименование сооружений | Прием сточных вод за 2013 г., тыс.м3 | Состояние очистки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биологические очистные сооружения квартала Южный пгт. Троицко-Печорск | 284,6 | недостаточно очищенные |
| 2 | Механические очистные сооружения ул. Мира пгт. Троицко-Печорск | 70,0 | недостаточно очищенные |
| 3 | Биологические очистные сооружения железнодорожной станции пгт. Троицко-Печорск | 27,5 | недостаточно очищенные |
| 4 | Биологические очистные сооружения п. Якша | 31,6 | нормативно очищенные |

- Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

«Модернизация коммунальной системы водоснабженияТроицко-Печорского филиала

ОАО «Коми тепловая компания» на 2014 – 2016 гг.»

| Наименование Программы | Инвестиционная программа «Модернизация коммунальной системы водоснабженияТроицко-Печорского филиала ОАО «Коми тепловая компания» на 2014 – 2016гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Техническое задание; - Федеральный Закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями от 24.07.2007 г.); |
| Разработчик Программы | ОАО «Коми тепловая компания»: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д.10 |
| Исполнители Программы | ОАО «Коми тепловая компания»Троицко-Печорский филиал: 169240, Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 27 |
| Сроки реализации | 2014 – 2016 гг. |
| Основные цели Программы | ■ обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения потребителей Троицко-Печорского филиала ОАО «Коми тепловая компания» качественной питьевой водой. |
| Основные задачи Программы | ■ строительствоблочно-модульной станции водоподготовки в пгт. Троицко-Печорск на скважине № 38-р, расположенной в районе железнодорожного вокзала. |
| Объём финансовых потребностей | (Тыс. руб.) Наименование проекта; Всего; 2014 год; 2015 год; 2016 год. Строительство станции водоподготовки в пгт. Троицко-Печорск район железнодорожной станции; 3091,65; 3091,65; 0; 0. Всего потребность в финансовых средствах; 3091,65; 3091,65; 0; 0. |
| Ожидаемые конечные результаты | ■ увеличение на 13,28 тыс. куб. м. в год реализуемой воды для питьевых нужд с параметрами, соответствующими нормам СанПиН 2.1.4.1074-01; ■ увеличение на3,29% уровня реализации воды Троицко-Печорским филиалом ОАО «КТК», соответствующей нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; |
| Контроль за реализацией Программы | Правительство Республики Коми |
| Уполномоченный орган, утвердивший инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
| Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу | ■ Администрации МО ГП «Троицко-Печорск»: 169420 пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д.26 |
| Территориальный орган ГСЭН | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми: 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71 |

Инвестиционная программа ОАО «Коми тепловая компания»

«Модернизация коммунальнойсистемы водоснабжения Троицко-Печорского филиала

ОАО «Коми тепловая  компания» на 2014 – 2016гг.»

Общие сведения о составителе инвестиционной программы

Инвестиционная программа «Модернизация коммунальной системы водоснабжения Троицко-Печорского филиала ОАО «Коми тепловая компания» на 2014 – 2016 гг.» составленаОАО «Коми тепловая компания» (далее – Предприятие).

Деятельность Предприятия осуществляется на основании Устава в новой редакции, утвержденного единственным акционером ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» от 22.02.2012 г. и Положения обТроицко-Печорском филиале, утвержденного решением Совета директоров ОАО «КТК» от 23.08.2010 г.

Предприятие осуществляет деятельность в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг. Основными видами деятельности являются: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Структура потребителей по водоснабжению за 2012г. выглядит следующим образом:

- основной потребитель – население, на которое приходится 64,95% полезного отпуска;

- бюджетные организации – 4,79%;

- прочие коммерческие потребители – 2,34%;

- внутрихозяйственный оборот, т.е. производство теплоэнергии и ГВС – 27,92%

Имущество Троицко-Печорского филиала, используемое для производства и оказания услуг, находится в собственности ОАО «КТК».

Юридический адрес: 169240, Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 27

Директор филиала: Гончар Пётр Антонович тел. 8 (82138) 97-357.

Генеральный директор: Левошкин Геннадий Викторович тел. 8 (8212) 390-800.

Целевые индикаторы инвестиционной программы

Среднесрочная Инвестиционная программа «Модернизация коммунальной системы водоснабжения Троицко-Печорского филиала ОАО «Коми тепловая компания» на 2014 - 2016 гг.»(далее – Инвестиционная программа) разработана на основе диагностики существующего состояния коммунальной инфраструктуры водоснабжения, выявления накопившихся проблем в данной сфере, для обеспечения потребности района в сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства на период 2014-2016 гг.

При разработке Инвестиционной программы Предприятие руководствовалось следующими нормативно-методическими документами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации муниципального самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2009 г.);

- Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями от 24.07.2007 г.);

-  Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление  Правительства РФ  от 16.07.2009 N 579 «Об утверждении правил

финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса — производителей товаров и услуг в сфере водоснабжения»;

- Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99;

Объектом Инвестиционной программы является коммунальная инфраструктура водоснабженияТроицко-Печорского филиалаОАО «КТК».

Целью разработки Инвестиционной программы является:

■ обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения потребителей Троицко-Печорского филиала ОАО «Коми тепловая компания» качественной питьевой водой.

Основная цель и её влияние на коммунальную систему предприятия в цифровом выражении представлена соответствующими целевыми индикаторами в таблице 1:

Таблица 1

Целевые индикаторы программы

| Показатель | Изменение целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в целом в ходе хозяйственной деятельности |  |  |  |  | в том числе в результате реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Объём отпуска воды в сеть, тыс. куб. м. | 734,41 | 708,76 | 678,06 | 671,59 | 671,59 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Объем реализации продукции (полезный отпуск), тыс. куб. м. | 413,90 | 403,67 | 403,67 | 403,67 | 403,67 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Объём реализуемой воды, соответствующей нормам СанПиНа, тыс. куб. м. | 260,94 | 254,49 | 256,71 | 323,00 | 323,00 |  |  | 2,21 | 11,06 |  |
| 1.4. Доля реализации воды, соответствующей нормам СанПиНа, % | 63,04 | 63,04 | 63,59 | 80,02 | 80,02 |  |  | 0,55 | 2,74 |  |
| 2. Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть, в % | 43,64 | 43,05 | 40,47 | 39,89 | 39,89 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Расход электрической энергии, тыс. кВт*ч | 1096,02 | 1015,37 | 938,26 | 962,83 | 962,83 |  |  | 9,27 | 49,22 |  |
| 2.3. Удельный расход электрической энергии на единицу отпуска воды в сеть | 1,492 | 1,433 | 1,384 | 1,434 | 1,434 |  |  | 0,014 | 0,073 |  |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Доля объемов отпускаемой в сеть воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме отпускаемой в сеть воды, %1 | 80,0 | 80,8 | 82,9 | 85,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, реализуемой потребителям, в %1 | 33,0 | 38,1 | 69,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |

1 – согласно целевым показателям таблицы 2 программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения на 2013-2015гг.

Анализ состояния коммунальной системы

В процессе оказания услуг для предприятия основополагающим критерием служит их качество. Как можно видеть из таблицы 2 в 2010 году реализуемая для питьевых нужд вода из 24 эксплуатируемых скважин с общим объёмом полезного отпуска в 486,47 тыс. м3, лишь из 8 скважин с объёмом полезного отпуска 304,39 тыс. м3 соответствовала санитарным нормам. В процентном выражении доля воды требуемого качества составляла 62,57%.

В 2011г. вследствие нормализации химического состава воды на скважине № 577-э в п. Комсомольск удельный вес качественной реализуемой воды вырос до 64,16%. В следующем 2012г так же только из 9 скважин в 2-х населённых пунктах поставлялась вода с параметрами, не превышающих ПДК. Однако поскольку объём реализуемой воды из них сократился на 26,18 тыс. м3 при общем снижении реализации на 33,58 тыс. м3, то доля воды, отвечающей СанПиНу, уменьшилась до 63,04% (показ. 1.4 табл. 1). В среднем за 3 года значение показателя в относительном выражении составило 63,26%.

Таблица 2

Соответствие ПДК

| Населённый пункт | Скважины | 2012г |  | 2011г |  | 2010г |  | Соответствует ПДК |  |  | Полезный отпуск, отвечающий ПДК, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отпуск в сеть, м3 | полезный отпуск , м3 | отпуск в сеть, м3 | полезный отпуск , м3 | отпуск в сеть, м3 | полезный отпуск , м3 | 2012г | 2011г | 2010г | 2012г | 2011г | 2010г |
| пгт. Троицко-Печорск | скв. № ГТП-5 | 321623,00 | 130709,33 | 262834,92 | 151084,29 | 213469,64 | 142334,00 | да |  |  | 5228,37 | 6043,37 | 5693,36 |
|  | скв. № 985-э |  |  |  |  |  |  | да |  |  | 44441,17 | 51368,66 | 48393,56 |
|  | скв. № 847-э |  |  |  |  |  |  | мутность, железо |  |  |  |  |  |
|  | скв. № 35р |  |  |  |  |  |  | да |  |  | 78425,60 | 90650,57 | 85400,40 |
|  | скв. № 36р |  |  |  |  |  |  | да |  |  | 1307,09 | 1510,84 | 1423,34 |
|  | скв. № 475-э | 2157,00 | 856,30 | 1949,00 | 1008,80 | 4529,00 | 2678,40 | мутность, железо |  | мутность, железо, марганец |  |  |  |
| - кв. Южный | скв. № 422-э | 255718,20 | 174075,14 | 267997,95 | 179575,60 | 271637,94 | 226680,20 | да |  |  | 59185,55 | 61055,70 | 77071,27 |
|  | скв. № 457-э |  |  |  |  |  |  | да |  |  | 57444,80 | 59259,95 | 74804,47 |
|  | скв. № 458-э |  |  |  |  |  |  | мутность, железо |  |  |  |  |  |
|  | скв. № 458а-э |  |  |  |  |  |  | мутность, железо, марганец - резерв |  |  |  |  |  |
| - ж/д станция | скв. № 38р | 28514,20 | 13618,66 | 26135,28 | 12741,32 | 34158,55 | 17886,30 | мутность, железо, марганец, жесткость |  |  |  |  |  |
| п. Мылва | скв. № 1925-э | 20586,00 | 19294,70 | 22993,84 | 21078,00 | 24249,87 | 20116,00 | мутность, железо |  |  |  |  |  |
|  | скв. № 473-э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Якша | скв. № 1542аэ | 52979,70 | 40428,80 | 49407,27 | 46003,40 | 45162,28 | 35330,00 | мутность, железо, марганец | мутность, железо | мутность, железо, марганец |  |  |  |
|  | скв. № 2217-э |  |  |  |  |  |  | мутность, железо, марганец |  |  |  |  |  |
|  | скв. № 468-э |  |  |  |  |  |  | мутность, железо, марганец |  |  |  |  |  |
| п. Комсомольск | скв. № 577-э | 23323,20 | 14910,00 | 20643,75 | 17237,50 | 27756,25 | 18657,30 | да | да | железо, марганец | 14910,00 | 17237,50 |  |
|  | скв. № 1749-э |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | 7798,75 |
|  | скв. № 406-э |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  | 3806,09 |
| п. Знаменка | скв. № 1740-э | 1760,00 | 591,00 | 1093,14 | 247,00 | 914,07 | 459,73 | мутность, железо, марганец |  |  |  |  |  |
| п. Палью | скв. № 460-э | 304,00 | 200,00 | 235,05 | 120,00 | 312,25 | 243,60 | мутность, железо, марганец |  |  |  |  |  |
| п. Приуральск | скв. № 1474-э, техн. | 909,00 | 660,00 | 935,30 | 451,08 | 883,90 | 767,80 | мутность, железо, марганец |  |  |  |  |  |
| п. Усть-Илыч |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на котельную |  |  |  |  |  |
| п. Митрофан |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | на котельную |  |  |  |  |  |
| п. Русаново | скв. № 1473-э | 4579,20 | 3406,30 | 4163,18 | 2901,60 | 6000,90 | 3183,30 | мутность, железо, марганец, жесткость | мутность, железо, жесткость |  |  |  |  |
|  | скв. № 1334-э |  |  |  |  |  |  | мутность, железо, марганец |  | железо, марганец |  |  |  |
| п. Нижняя Омра | скв. № 3 | 21960,50 | 15152,56 | 21656,63 | 15035,00 | 27637,06 | 18138,00 | мутность, железо, марганец, жесткость |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 734414,00 | 413902,79 | 680045,31 | 447483,59 | 656711,70 | 486474,63 | - |  |  | 260942,58 | 287126,60 | 304391,23 |

Из таблицы 2, кроме некачественной воды, выделяетсявторая по важности проблема высокой доли потерь воды при транспортировке: 25,92% в 2010г.; 34,20% в 2011г.; 43,64% в 2012г.:

Таблица 3

Потери воды

| Населённый пункт | 2012г |  |  | 2011г |  |  | 2010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отпуск в сеть, м3 | полезный отпуск , м3 | потери, м3 | отпуск в сеть, м3 | полезный отпуск , м3 | потери, м3 | отпуск в сеть, м3 | полезный отпуск , м3 | потери, м3 |
| кв. Южный | 255718,20 | 174075,14 | 31,93 | 267997,95 | 179575,60 | 32,99 | 271637,94 | 226680,20 | 16,55 |
| Троицко-Печорск | 323 780,0 | 131 565,6 | 59,40 | 264 784 | 152 093 | 42,56 | 217 999 | 145 012 | 33,48 |
| ж/д станция | 28514,20 | 13618,66 | 52,24 | 26135,28 | 12741,32 | 51,25 | 34158,55 | 17886,30 | 47,64 |
| п.Мылва | 20586,00 | 19294,70 | 6,27 | 22993,84 | 21078,00 | 8,33 | 24249,87 | 20116,00 | 17,05 |
| п. Якша | 52979,70 | 40428,80 | 23,69 | 49407,27 | 46003,40 | 6,89 | 45162,28 | 35330,00 | 21,77 |
| п. Комсомольск | 23323,20 | 14910,00 | 36,07 | 20643,75 | 17237,50 | 16,50 | 27756,25 | 18657,30 | 32,78 |
| п. Знаменка | 1760,00 | 591,00 | 66,42 | 1093,14 | 247,00 | 77,40 | 914,07 | 459,73 | 49,71 |
| п.Палью | 304,00 | 200,00 | 34,21 | 235,05 | 120,00 | 48,95 | 312,25 | 243,60 | 21,98 |
| п. Приуральск | 909,00 | 660,00 | 27,39 | 935,30 | 451,08 | 51,77 | 883,90 | 767,80 | 13,14 |
| п. Русаново | 4579,20 | 3406,30 | 25,61 | 4163,18 | 2901,60 | 30,30 | 6000,90 | 3183,30 | 46,95 |
| п.Нижняя Омра | 21960,50 | 15152,56 | 31,00 | 21656,63 | 15035,00 | 30,58 | 27637,06 | 18138,00 | 34,37 |
| ВСЕГО | 734414,00 | 413902,79 | 43,64 | 680045,31 | 447483,59 | 34,20 | 656711,70 | 486474,63 | 25,92 |

Таким образом, при снижении полезного отпуска на 14,72% вследствие роста потерь вырос объём отпускаемой воды в сеть на 11,83%. При этом, как следует из бухгалтерской отчётности,степень износа водопроводов не была критической (см. таблицу 4):

Таблица 4

Износ водопроводных сетей, %

| Наименование объекта | Протяжённость, м | 31.12.10 | 31.12.11 | 31.12.12 | 31.12.13 | 31.12.14 | 31.12.15 | 31.12.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водопровода п. Знаменка | 221,7 | 21,66 | 26,66 | 31,66 | 36,66 | 41,66 | 46,66 | 51,66 |
| Сети водопровода п. Комсомольск | 1819,8 | 16,67 | 21,67 | 26,67 | 31,67 | 36,67 | 41,67 | 46,67 |
| Сети водопровода п. Мылва | 4907,8 | 20,42 | 25,42 | 30,42 | 35,42 | 40,42 | 45,42 | 50,42 |
| Сети водопровода п. Нижняя Омра | 3708,0 | 21,67 | 26,67 | 31,67 | 25,88 | 30,88 | 35,88 | 40,88 |
| Сети водопровода п. Палью | 390,5 | 21,66 | 26,66 | 31,66 | 36,66 | 41,66 | 46,66 | 51,66 |
| Сети водопровода п. Приуральск | 62,9 | 21,66 | 26,66 | 31,65 | 36,65 | 41,65 | 46,65 | 51,65 |
| Сети водопровода п. Русанова | 1612,4 | 21,67 | 26,67 | 31,67 | 36,67 | 41,67 | 46,67 | 51,67 |
| Сети водопровода пгт. Троицко-Печорск | 23158,5 | 21,67 | 26,05 | 31,05 | 33,45 | 38,45 | 42,44 | 47,44 |
| Сети водопровода п. Якша | 4134,3 | 21,67 | 26,67 | 31,67 | 33,44 | 38,44 | 43,44 | 48,44 |
| Средний износ | 40015,9 | 21,56 | 26,11 | 31,11 | 33,34 | 38,34 | 42,60 | 47,60 |

В то же время в филиале отмечаются постоянные аварии, что следует из мониторинга выполнения производственных программ в сфере водоснабжения:

Таблица 5

Аварийность коммунальной системы

| Год | Количество аварий, ед. |  |  |  | Аварийность, ед/км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2010г | 1 | 3 | 7 | 5 | 0,025 | 0,075 | 0,175 | 0,125 |
| 2011г | 2 | 5 | 7 | 0 | 0,050 | 0,125 | 0,175 | 0,000 |
| 2012г | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,050 | 0,025 | 0,000 | 0,025 |

Таким образом, объекты водоснабжения были приняты к учёту без начисленного ранее износа. Тогда реальный физический износ превышает бухгалтерский и перерасход воды может быть частично списан на ветхость водопроводов. Другая, а точнее большая часть сверхнормативных потерьвызвананесанкционированным отбором воды.

Ввиду постоянного роста цен на электроэнергию и ввода станции водоочистки не менее  актуальным становится вопрос энергосбережения. В прошлые года отмечалось уменьшение энергоёмкости вследствие снижения натурального расхода на 20,19% при увеличении отпуска воды на 11,83%:

Таблица 6

Расход электроэнергии за 2010-2012 гг.

| Показатель | Ед. измерения | 2010г | 2011г | 2012г | Изменение 2012/2010, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск воды в сеть | тыс. куб. м. | 656,71 | 680,05 | 734,41 | 11,83 |
| Расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 1373,34 | 1224,61 | 1096,02 | -20,19 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч / куб. м. | 2,09 | 1,80 | 1,49 | -28,64 |
| Цена 1 кВт*ч | руб*кВт*ч | 3,54 | 4,21 | 4,27 | 20,61 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 4865,94 | 5154,33 | 4683,60 | -3,75 |
| Совокупные затраты | тыс. руб. | 17766,82 | 18478,57 | 18876,90 | 6,25 |
| Доля затрат электроэнергии в совокупных затратах | % | 27,39 | 27,89 | 24,81 | -9,41 |

Как следует из таблицы 6, несмотря на рост цены киловатт*часа на 20,61% затраты на электроэнергию уменьшились на 3,75% с 4865,94 тыс. руб. до 4683,60 тыс. руб., а доля в общих затратах на 9,41%.

Реализация проекта № 1 приведёт к увеличению натурального расхода электричества на 49,22 тыс. кВт*ч. Однако вследствие уменьшения объёмов реализации при существенном сокращении потерь планируемый расход электроэнергии снизится на 12,15% (см. таблицу 7):

Таблица 7

Планируемые затраты на электроэнергию на период 2013-2016 гг.

| Показатель | Ед. измерения | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | Изменение 2016/2012, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём реализации по 2012г | тыс. м3 | 734,41 | 734,41 | 734,41 | 734,41 | 734,41 |  |
| сокращение потерь | тыс. м3 |  | 15,42 | 46,12 | 52,59 | 52,59 |  |
| сокращение полезного отпуска | тыс. м3 |  | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 |  |
| Планируемый объём реализации | тыс. м3 | 734,41 | 708,76 | 678,06 | 671,59 | 671,59 | -8,55 |
| Расход электроэнергии по 2012г | тыс. кВт*ч. | 1096,02 | 1096,02 | 1096,02 | 1096,02 | 1096,02 |  |
| - изменение объёма реализации | тыс. кВт*ч. |  | -38,28 | -84,11 | -93,76 | -93,76 |  |
| - программа энергосбережения | тыс. кВт*ч. |  | -42,36 | -82,92 | -88,65 | -88,65 |  |
| - строительство ВОС | тыс. кВт*ч. |  |  | 9,27 | 49,22 | 49,22 |  |
| Планируемый расход электроэнергии (показ. 2.2 табл. 1) | тыс. кВт*ч | 1096,02 | 1015,37 | 938,26 | 962,83 | 962,83 | -12,15 |
| Цена 1 киловатт*часа | руб/кВт*ч | 4,27 | 4,69 | 5,26 | 5,89 | 6,34 | 48,47 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 4683,60 | 4759,87 | 4930,58 | 5666,86 | 6108,87 | 30,43 |

Примечание: для индексации цены 1 кВт*ч использовались индексы 2013г – 1,097; 2014г – 1,121; 2015г – 1,120; 2016г – 1,078.

Несмотря на снижение натурального расхода на 12,15% из-за роста цены 1 киловатт*часа на 48,47% затраты на электроэнергию вырастут на 30,43%.

Дополнительно отметим, что в рамках программы «Чистая вода» будет построена станция водоочистки в квартале Южный пгт. Троицко-Печорск. На данный момент подана лишь заявка на разработку проекта, поэтому оценить влияние этой станции на коммунальную систему нельзя. Ориентировочно станция будет введена в 2015г., что приведёт к увеличению объёмов реализуемой воды, соответствующей санитарным нормам на 55,23 тыс. м3 и доли на 13,69% (показ. 1.3 и 1.4 табл. 1).

Подпрограммные мероприятия

В соответствии с техническим заданием для приведения качества реализуемой питьевой воды до санитарных норм впгт. Троицко-Печорск, предприятием было рассмотрено два варианта: изменение водоносного горизонта и строительство станции водоподготовки. В ходе сравнения выбор остановился на втором варианте. Обоснованность такого решения приведена в инвестиционном проекте «Строительство станции водоподготовки в пгт. Троицко-Печорск район железнодорожной станции».

В результате проблема качества воды в пгт. Троицко-Печорск (включая кв. Южный) будет решена на 4,26%(13,28/311,37*100) и на 3,29% (13,28/403,67*100)в целом по филиалу. Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН уменьшиться с 31,7% (19/60*100) в 2012г. до 21,7% (13/60*100). Поскольку на текущий момент водоочистка на скважине №38-р предприятием не осуществляется, то после реализации программы доля проб воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН, будет равняться нулю, иначе станция не будет введена в эксплуатацию.

При учёте, что на территории пгт. Троицко-Печорск в среднем за 2012г проживало 6 980 чел. и, что скважиной № 38-р обслуживается 196 чел., то доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды, составит: (196 / 6980) * 100 = 2,81%.

Проблема ветхости сетей и снижение потребления электроэнергии на данный момент ограничивается лишь действующим планом капитального ремонта и программой «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения на 2013 – 2015 гг.».

Проблема сверхнормативных потерь будет решена путём установки приборов учёта (показ 3.1. и 3.2. табл. 1) и аппаратов дозаторов «Страж» с электронным ключом на колонки.

Мероприятия Инвестиционной программы, направленные на развитие коммунального водопроводного хозяйства представлены в таблице 8:

Таблица 8

Мероприятия Инвестиционной программы

| № п/п | Перечень инвестиционный проектов | Обоснование необходимости проведения работ | Сроки выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию |  | Способ выполнения работ | Вводимая мощность |  | Финансирование тыс. руб. без НДС |  |  |  | Источник финансирования | Показатели экономической эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | Ед. изм. | Кол-во | 2014 | 2015 | 2016 | Общая |  | Срок экономической жизни инвестиций, год | Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. | Внутрення норма доходности (ВНД), % | Срок окупаемости (СО), мес. | Дисконтированный срок окупаемости (ДСО), мес. | Индекс доходности (ИД), % |
| 1 | Проект №1 «Строительство станции водоподготовки в пгт. Троицко-Печорск район железнодорожной станции» | Результаты лабораторных исследований | 2014 | 2014 | подрядный | м3/сут | 80,0 | 3091,65 | 0 | 0 | 3091,65 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 20 | - | - | - | - | - |
|  | Итого с НДС | - | - | - | - | - | - | 3648,15 | 0 | 0 | 3648,15 | - | - | - | - | - | - | - |

Тарифные последствия

Для реализации инвестиционного проекта необходимо привлечение за счёт тарифного источника  денежных средств в размере 3 091,65тыс. руб.

В результате реализации проекта и последующей эксплуатации станции водоподготовкиэкономически обоснованный тариф (ЭОТ) на водоснабжение увеличится в 2014г.на 8,02 руб. за м3 (14,8%).

В 2015 году ЭОТ уменьшиться на 9,1% до 56,61 руб. за м3. В 2016 году изменения будут незначительные порядка 0,1% или 0,08 руб. за м3 по сравнению с 2015г.

Порядок расчёта тарифных последствий представлен в таблице 9:

Таблица 9

Расчёт влияния реализации программы на тариф

| Показатели | Ед.изм. | Утверждено на 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по плану КТК | темп прироста к предыдущему году, % | по плану КТК | темп прироста к предыдущему году, % | по плану КТК | темп прироста к предыдущему году, % |
| Отпуск в сеть | тыс.м3 | 474,05 | 474,05 | 0,0% | 474,05 | 0,0% | 474,1 | 0,0% |
| Потери | тыс.м3 | 70,38 | 70,38 | 0,0% | 70,38 | 0,0% | 70,4 | 0,0% |
| тоже в % | % | 14,85% | 14,85% | 0,00% | 14,85% | 0,00% | 14,85% | 0,00% |
| Полезный отпуск | тыс.м3 | 403,67 | 403,67 | 0,0% | 403,67 | 0,0% | 403,67 | 0,0% |
| в т.ч.реализация потребителям | тыс.м3 | 309,73 | 309,73 | 0,0% | 309,73 | 0,0% | 309,73 | 0,0% |
| изменение полезного отпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты по полной себестоимости | тыс.руб. | 21577,43 | 21714,15 | 0,6% | 22477,42 | 3,5% | 22513,33 | 0,2% |
| в т.ч.амортизация ОПФ | тыс.руб. | 557,07 | 613,33 | 10,1% | 894,61 | 45,9% | 894,61 | 0,0% |
| сумма ожидаемого снижения затрат (без амортизации) |  |  | -80,47 |  | -481,99 |  | -35,91 |  |
| сумма роста амортизационных отчислений |  |  | 56,26 |  | 281,28 |  |  |  |
| Прибыль | тыс.руб. | 313,26 | 324,49 | 3,6% | 376,33 | 16,0% | 368,90 | -2,0% |
| в т.ч. - налог на имущество | тыс.руб. | 214,24 | 225,47 | 5,2% | 277,31 | 23,0% | 269,88 | -2,7% |
| сумма роста налога на имущество |  |  | 11,23 |  | 51,83 |  | -7,43 |  |
| Инвестиционные вложения (без НДС) | тыс.руб. |  | 3091,65 |  |  |  |  |  |
| тоже нарастающим итогом | тыс.руб. |  | 3091,65 |  | 3091,65 |  | 3091,65 |  |
| Общая сумма расходов | тыс.руб. | 21890,69 | 25130,30 | 14,8% | 22853,75 | -9,1% | 22882,23 | 0,1% |
| ЭОТ с учетом инвестиционной составляющей | руб./м3 | 54,23 | 62,25 | 14,8% | 56,61 | -9,1% | 56,69 | 0,1% |

Инвестиционный проект

«Строительство станции водоподготовки в пгт. Троицко-Печорск

район железнодорожной станции»

Общие сведения

Инвестиционный проект «Строительство станции водоподготовки в пгт. Троицко-Печорск район железнодорожной станции» разработан на основе технического задания в рамках инвестиционной программы «Модернизации коммунальной системы водоснабжения Троицко-Печорского филиала ОАО «Коми тепловая компания» на 2014-2016гг.».

При составлениипроекта Предприятие руководствовалось следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями от 24.07.2007 г.);

- Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СНиП 11-01-95 «О порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

Объектом Инвестиционного проекта является коммунальная система водоснабжения пгт. Троицко-Печорск.

Срок реализации проекта один год:с 10.01.2014 – по 01.11.2014.

Заказчиком проекта выступает Администрация городского поселения «Троицко-Печорск».

Составителем и исполнителем инвестиционного проекта является ОАО «Коми тепловая компания».

Инвестиционный Проект предполагается выполнить подрядным способом с услугой «под ключ».

Цель инвестиционного проекта

Цель инвестиционного проекта — приведение качества поставляемой питьевой водыв пгт. Троицко-Печорск район железнодорожной станциик требованиям санитарно-эпидемиологических норм.

В цифровом выражении цель проекта представлена в виде целевых индикаторов, которые подразделены на две группы: показатели качества воды и показатели эффективности использования ресурсов (см. таблицу 1):

Таблица 1

Значения и динамика целевых индикаторов

| Показатель | Изменение целевых индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. Объём отпуска воды в сеть, тыс. куб. м. | 28,51 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 |
| 1.2. Объем реализации продукции (полезный отпуск), тыс. куб. м. | 13,62 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
| 1.3. Объём реализуемой воды, соответствующей нормам СанПиНа, тыс. куб. м. | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 13,28 | 13,28 |
| 1.4. Доля реализуемой воды, соответствующей нормам СанПиНа, % | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 100,00 | 100,00 |
| 2. Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть, в %* | 52,24 | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 52,23 |
| 2.2. Расход электрической энергии, тыс. кВт*ч | 40,44 | 39,43 | 48,70 | 88,65 | 88,65 |
| 2.3. Удельный расход электрической энергии на единицу отпуска воды в сеть, кВт*ч / м3 | 1,418 | 1,418 | 1,752 | 3,189 | 3,189 |

* - Сохраняется высокий процент потерь, т.к. в районе вокзала планов по замене сетей нет, а насколько сократятся потери при возможном оборудовании колонок системами «Страж» рассчитать невозможно.

На рисунке 1 графически представлена динамика отпуска и реализации воды:

Рисунок 1 – Динамика отпуска и реализации воды

Исходя из таблицы 1 и рисунка 1, вследствие реализации проекта можно ожидать:

- увеличение объёма реализуемой воды в пгт. Троицко-Печорск район железнодорожной станции, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам на 13,28 тыс. м3 в год;

- увеличение доли реализуемой воды в пгт. Троицко-Печорск район железнодорожной станции, соответствующей нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 до 100%;

- снижение вероятности заболеваемости населения по специфичным для региона заболеваниям и хроническим болезням, связанным с низким качеством питьевой воды;

- модернизация коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов.

Обоснование выбора объекта для модернизации

Для изменения ситуации с качеством реализуемой воды Предприятием принято решение о налаживании предварительной водоподготовки в пгт. Троицко-Печорск в жилом районе железнодорожной станции для очистки воды на скважине № 38-р. В качестве объекта выбрана скважина № 38-р, поскольку:

- во-первых, как можно увидеть из таблицы 2 в программе, построенной на основе лабораторных результатах (приложение 1), из всех эксплуатируемых скважин вода по наибольшему количеству параметров отклоняется от ПДК (мутность, железо, марганец, жесткость), т.е. наихудшая: в районе ж/д станции скв. №-38 р, п. Русановаскв. № 1473-э, п. Нижняя Омра скв. № 3;

- во-вторых, из трех указанных выше скважин (№ 38-р, № 1473-э, № 3) наибольший отпуск наблюдается по скважине в пгт. Троицко-Печорск- ж/д станция (в среднем за 3 года 29602,68 м3 против 23751,40м3 в п. Нижняя Омра и 4914,43 м3 в п. Русаново), т.е. эффект от реализации проекта будет выше;

- в-третьих,вследствие реализации воды из скважины № 38-р несоответствующей параметрам качествавначалеРоспотребнадзор выписал протокол о приведении воды нормам (№54 от 12. 10. 2011г.), а затем Троицко-Печорский районный суд обязал ОАО «КТК» повысить качество поставляемой воды до норм СанПиНа 2.1.4.1074-01: дело № 2-22/2013.

План технических мероприятий

Существенно улучшить качество отпускаемой питьевой воды представляется возможнымлибо путём изменения водоносного горизонта скважины, либо установки станции водоподготовки. Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

Изменение водоносного горизонта

Водозабор Троицко-Печорского филиала ОАО «Коми тепловая компания» обеспечивает централизованное хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение железнодорожной станции Троицко-Печорск и поселка при ней. Водозабор состоит из двух одиночных скважин №38-р и №37-р. Скважина №37-р не эксплуатируется, является резервной.

Водозаборная площадка скважины №38-р в гидрогеологическом отношении  располагается в пределах Ижма-Печорского артезианского бассейна, входящего в состав Тимано-Печорской артезианской области. Находится на крайнем юге листа Р-40-IХ государственной разграфки геологической карты масштаба 1:200000, в пределах юго-восточной части Омра-Сойвинского поднятия, структуры широтного простирания.

На участке водозаборной скважины, в пределах области питания и на сопредельной территории развиты следующие гидрогеологические подразделения:

1) Слабоводоносный голоценовыйлимниевый, полюстриевый горизонт (l,plH);

2) Водоносный верхненеоплейстоценовый-голоценовый аллювиальный, лимноаллювиальный горизонт (a,laIII-Н);

3) Относительно водоупорный локально-водоносный вычегодский горизонт (fg, g, mgIIvc);

4) Водоносный родионовский горизонт лимноаллювиая, аллювиомариния (la, lmIIr);

5) Относительно водоупорный локально-водоносный печорский горизонт (g, mgIIрc);

6) Водоносный чирвинский озерно-аллювиальный горизонт (laIIč);

7) Водоносный каменноугольный и нижнепермский карбонатный комплекс (С+Р1).

Площади распространения водоносных горизонтов отражены на гидрогеологической карте участка водозаборной скважины (приложение2рис. 3, рис. 4). Так же на гидрогеолгическом разрезе видно, что горизонты под номерами 1, 2, 4, 5 и 6 не вскрыты рассматриваемой скважиной.

Относительно водоупорный локально-водоносный средненеоплейстоценовый вычегодский горизонт (fg, g, mgIIvc) повсеместно развит и залегает первым от поверхности земли в пределах водозаборного участка. Здесь горизонт представлен не обводненными супесями и водоупорными суглинками, которые вскрыты скважиной №38-р на интервале глубин 0,0-43,0 м. Использование данного горизонта представляется бесперспективным, так как невыдержан по мощности и простиранию, в виде линз супесей и песков, заключенных в толще гляциальных суглинков. Водообильность супесей и песков низкая, дебит поисково-разведочной скважины составил 0,037 л/сек, при понижении на 2,6 м. Условия питания и разгрузки весьма неблагоприятны и ухудшаются по мере увеличения глубины залегания водовмещающих песчаных линз и прослоев. Незначительная мощность, незакономерный характер обводненности отложений ограничивает практическое использование подземных вод данного слоя.

Дополнительно отметим, что водоносный родионовский горизонт лимноаллювиая, аллювиомариния (la, lmIIr) и относительно водоупорный локально-водоносный печорский горизонт (g, mgIIрc), расположенные рядом, так же характеризуются незначительной мощностью обводненных отложений и незакономерным распространением, что ограничивает их использование для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Поэтому скважины под номерами 35-р, 36-р, 5-ГТП и 3-ГТП, снабжающие другие районы городского поселения были пробурены ниже указанных слоёв.

Используемый скважиной №38-р водоносный каменноугольный и нижнепермский терригенно-карбонатный комплекс (С+Р1) является одним из основных водоносных источников питьевых подземных вод, перспективных для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения и эксплуатируется водозаборами п.Троицко-Печорск и в других населенных пунктах района.

В пределах водозаборного участка водоносный комплекс залегает в интервалах глубин 43,0-102,0 м, вскрытая мощность 59 м. Водовмещающие породы представлены известняками трещиноватыми, участками окремненными, закарстованными, карстовые полости до 5 м заполнены щебнистым известковисто-глинистым материалом. Сверху водоносный комплекс на площади водозабора перекрыт с поверхности слабопроницаемыми вычегодскими супесями и водоупорными суглинками общей мощностью 38 м, что обеспечивает достаточную защищенность комплекса от загрязнения с поверхности.

Каменноугольный-нижнепермский терригенно-карбонатный комплекс имеет весьма сложный характер циркуляции подземных вод, так как закарстованность и трещиноватость водовмещающих пород данного горизонта по площади и разрезу развиты хаотично, без определенной закономерности. Воды комплекса в верхней части разреза пресные, гидрокарбонатные. Однако с глубиной минерализация воды возрастает и воды становятся солоноватыми, хлоридными, натриевыми. В связи с этим, углубление скважины может не гарантировать вскрытие ниже залегающего дебитного водоносного горизонта, в дальнейшем пригодного для хозяйственно-питьевого водоснабжения. А водоочистка от соли в разы дороже, нежели обезжелезивание.

Из данного в приложении 2 рисунка 4 так же становиться видна нецелесообразность перебуривания. Если бурить новую скважину правее по разрезу, то в принципе надо будет углубляться на тот же уровень, что и у действующей скважины № 38-р. Если левее, тогда прикрывающий слой (g, gmllvc) становиться тоньше, соответственно, сам водоносный горизонт (С+Р1) становиться менее защищенным, что приведёт к более высоким показателям по мутности и железу.

Строительство станции водоподготовки

Сравнение коммерческих предложений

Проведём сравнительную оценку представленных в приложении 3 коммерческих предложений для того, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант комплектации оборудования с точки зрения применяемой технологии, энергоёмкости и стоимости. Оба варианта оборудования рассчитаны на производительность 80 м3/сут. и 3,34 м3/час.

1. Используемая технология очистки

№1 ООО «Аква-Плюс»:

В технологии используется: Аэрация->осветление->обратныйосмос

Исходная вода проходит через линию аэрации, где окисление железа происходит с помощью компрессора. Далее окисленное железо оседает на загрузке сорбента «ОДМ» фильтра обезжелезивания. Затем производится удаление марганца и умягчение.

№2 ООО «Феликс»:

В технологии используется: Аэрация->осветление->умягчение->обеззараживание

Исходная вода поступает на линию аэрации, где окисление железа происходит с помощью компрессора. Далее окисленное железо оседает на загрузке «МЖФ» фильтра осветлителя. После чего производится умягчение воды путем натрий-катионирования установкой АКВАФЛОУ SF 75/2-91. В конце циклапроизводиться обеззараживание воды с помощью системы «AquaBest 24GPM».

В виду сложного качества воды по составу, присутствие в воде марганца и повышенной жесткости требуется привлечение сложных методов очистки, таких как умягчение и обратный осмос. Принципиально обе схемы для данного варианта очистки в пгт. Троицко-Печорск район ж/д станции подходят, но в предложении №1 используется установка обратногоосмоса, что сильно усложняет процесс эксплуатации оборудования и удорожает его. Также необходимо учесть отсутствие в предложении №1 повысительного насоса и системы обеззараживания воды. Поэтому с технологической точки зрения более удобной является технологическая схема №2 компании ООО «Феликс».

2. Энергоёмкость

Режим работы скважины № 38-р является непрерывным, то есть вода из водоносного горизонта напрямую подается в сеть без накопления в резервуарах или водобашне. Исходя из мощности, производительности и времени работы проведём расчёт энергопотребления:

Таблица 2

Расходование электроэнергии

| Вид оборудования | количество, ед. | мощность, Вт | производительность, м3/ч | время работы, ч. | расход в сутки, Вт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Феликс» |  |  |  |  |  |
| Бак 3 м3 | 1 |  | 3 |  |  |
| Компрессор АР-2 | 1 | 190 |  | 24 | 4560 |
| Авт. уст. Фильтрации АКВАФЛОУ FF 120/E-77 | 3 | 80 | 1,2 | 22,2 | 5328 |
| Авт. уст. Умягчения АКВАФЛОУ SF 75/2-91 | 1 | 8,9 | 2,5 | 22,2 | 197,6 |
| Клапан электромагнитный н/о 1” | 6 | 11 |  | 2 | 132 |
| Клапан электромагнитный н/з 1 1/4 “ | 3 | 11 |  | 2 | 66 |
| Бак 9м3 | 1 |  | 9 |  |  |
| Уст.обеззараживания AquaBest 24GPM | 1 | 45 | 5,5 | 14,5 | 652,5 |
| Насосная станция DAB JP2511M | 1 | 1400 | 4 | 18 | 25200 |
| Насос станция DAB 2JET 251ME | 1 | 3700 | 18 | 8 | 29600 |
| Итого э/э |  |  |  |  | 65736,1 |
| Между баками в 3 и 9 куб. м. наименьшая производительность у установок фильтрации (1,2*3 = 3,6), поэтому время работы оборудования 80/3,6 = 22,2ч. В работу компрессора заложено время работы прочей электроники, а фильтр умягчения обрабатывает лишь 50% потока. Установке обеззараживания при скорости очистки 5,5 м3/ч потребуется 80/5,5 = 14,5ч. Насос jp2511m будет работать для перекачки воды между баками: 3/4 *60 = 45мин и 0,6/4 *60 = 9 мин. Отсюда 54*20 (количество раз) / 60 = 18ч. Вторая станцияjet251 me: (3,6 / 18 *20) /60 = 4ч. Делаем поправку на неравномерность потребления и получаем 4*2 = 8ч. Мощность установки фильтрации принята без учёта трансформатора в 80Вт. |  |  |  |  |  |
| ООО «Аква-плюс» |  |  |  |  |  |
| Компрессор в комплекте /AirPump 200Х/ | 2 | 250 | 1,8 | 22,2 | 11100,0 |
| Бак 4м3 | 1 |  | 4 |  |  |
| Осветлительно-сорбционный фильтр VFT-3672CG | 6 | 20 | 5,3 | 2,5 | 300,0 |
| Обратноосмотическая установка ZauberROS-24W | 1 | 15000 | 22 | 3,6 | 54000,0 |
| Итого э/э |  |  |  |  | 65400,0 |
| В предложении указано, что бак отдельно устанавливается заказчиком. Лучше всего бак будет разместить после компрессора. Тогда время работы компрессора составит 80/ (2*1,8) = 22,2ч. А 6 фильтрам потребуется всего 80/(6*5,3) = 2,5ч. После фильтров воды поступает на установку Zauber, которой потребуется в сутки 3,6ч для очистки воды (80/22 = 3,6ч). |  |  |  |  |  |

Из представленных в таблице 2 расчётов видно, что разница в электропотреблении составляет всего 336,1Вт*ч в сутки. И это при том, что в предложении фирмы «Аква-плюс» отсутствуют насосы, которые придётся закупать самостоятельно или дополнительно включать в комплектацию. В результате энергоёмкость технологической линии фирмы «Аква-плюс» окажется больше, нежели компании «Феликс».

3. Стоимость

Компания «Аква-Плюс» предлагает своё оборудование за 4 409,472 тыс. руб.без НДС. Даже при замене многофункционального обратного осмоса на специализированные фильтры и умягчители, цена поставки составит 1 621,697 тыс. руб. Компания «Феликс» предлагает оборудование за812,110 тыс. руб. ((93131-4200-9288-19900-27800)*30/1,18), что в 2 раза дешевле прианалогичном результате очистки.

Таким образом, за основу для определения ориентировочной величины финансовых потребностей выбрано коммерческое предложение фирмы «Феликс».

Размещение оборудования

Имеются два варианта размещения водоочистного оборудования: деревянный сруб или металлический бокс.

1. Стоимость

Возведение деревянного одноэтажного здания площадью 50м2, в котором будет размещено водоочистное оборудование, согласно прилагаемой в приложении 4 смете на строительство, составит примерно 727 898,62 руб. с НДС и 616 863,24 руб. без НДС (в ценах 2012г). Если проиндексировать сумму на год реализации, то 616 863,24*1,0255*1,067 = 674977,00 руб.

Заказ металлического бокса будет стоить 706 779,66 руб. в ценах 2013г (27800*30/1,18 – приложение 3), при индексации на год реализации цена составит 706 779,66*1,067 = 754 133,90 руб.

2. Характеристики последующей эксплуатации представлены в таблице 3:

Таблица 3

Эксплуатационные характеристики

| Показатель | Деревянный сруб | Металлический бокс |
| --- | --- | --- |
| 1. Срок службы | 10 лет | 20 лет |
| 2. Мобильность | Построенный сруб нельзя транспортировать | Бокс при необходимости может быть перевезён на другой объект |
| 3. Наличие фундамента | Требуется хорошо подготовленный фундамент, чтобы исключить просадку станции | Могут устанавливаться прямо на грунт или на временный фундамент |
| 4. Пожарная безопасность | Деревянный сруб более подвержен воздействию огня исистему пожаротушения надо будет устанавливать дополнительно | Металлический бокс менее подвержен воздействию огня и кроме того включает систему пожаротушения |
| 5. Влагостойкость (станции будут работать в среде с высокой влажностью) | Дерево при высокой влажности подвержено ускоренному разложению | Металлический бокс выполнен из нержавеющей стали |

Таким образом, хотя блочно-модульный бокс дороже деревянного сруба на79156,90 рубль, но технико-эксплуатационные характеристики выше у металлического контейнераиз нержавеющей стали (таблица 3). Именно поэтому при службе модуля в 20 лет сруб за этот же период придется либо заменить, либо производить капитальный ремонт.

Важным является и то, что заказав модуль ВОС, компания может получить от производителя комплексную услугу под ключ, которая помимо изготовления и поставкимодуляс вмонтированным оборудованием, предполагает проведениепуско-наладочных работ.

Месторасположения станции водоподготовки

Планируемое место установки станции водоподготовки приведено на утвержденной городским поселением схеме водоснабжения в приложении 5.Новые схемы водоснабжения пока только лишь планируется разработать в 2013 году, что следует из примерного графика, представленного в приложении 6.

Этапы реализации проекта

Процесс реализации инвестиционного проекта предусматривает следующие этапы:

1) подготовка проектной документации — от 1 до 2 месяцев;

2) изготовление подрядчиком заданного модуля в северном исполнении - до 2 месяцев;

3) подготовка площадок под станцию, выполняемая силами компании, будет проводиться параллельно изготовлению подрядчиком модуля станции;

4) на доставку и монтаж модульного бокса необходимо – 15 и 15 дней соответственно;

5) подключение магистралей водоснабжения и канализации;

6) пуско-наладочные работы, которые выполняют подрядчики, и стоимость которых входит в общую стоимость услуги по строительству станции — от 4 до 6 месяцев;

Временные границы каждого этапа представлены в следующей таблице 4:

Таблица 4

Сроки проведения этапов проекта

| Наименование объекта | Проектная документация |  | Изготовление модуля |  | Доставка |  | Монтажные работы |  | Пуско-наладка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания |
| пгт. Троицко-Печорск – ж/д станция | 10.01.14 | 05.02.14 | 10.02.14 | 12.03.14 | 15.03.14 | 30.03.14 | 15.05.14 | 30.05.14 | 02.06.14 | 01.11.14 |

Примечание: промежуток между окончанием доставки и началом монтажных работ объясняется погодными факторами и прибытием специалистов фирмы подрядчика

Ориентировочный график выполнения каждого этапа показан на рисунке 2:

Рисунок 2 – Этапы проекта

Таким образом, срок строительства и ввода в эксплуатацию станции водоподготовки укладывается в один год.

Финансирование проекта

Финансовые потребности для реализации проекта

Требуемый объём финансирования каждого этапа и соответственно проекта в целом согласно коммерческому предложению (приложение 3) приведён в таблице 5:

Таблица 5

Стоимость строительства станции водоподготовки, тыс. руб.

| Населённый пункт | Проектная документация | Модуль | Оборудование | Доставка | Монтажные работы | Пуско-наладочные работы | Промежуточная стоимость (ст2+ст3+ст4+ст5+ст6+ст7) | Проезд и проживание специалистов (ст8*20%) | Подведение труб* | Общая стоимость(ст8+ст9+ст10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| пгт. Троицко-Печорск – ж/д станция | 50,00 | 754,13 | 866,52 | 251,96 | 539,83 | 113,93 | 2576,38 | 515,28 | полностью включено в ст. 6 | 3091,65 |

*Подведение труб – подведение и подсоединение трубопроводов исходной и очищенной воды,а так же канализации к станции ВОС (в 5 разделе 5 этап).

Поскольку коммерческое предложение подготовлено 5 марта 2013г, а реализация проекта должна осуществляться в 2014 году, то для учёта фактора инфляции была проведена индексация на 1,067 согласно прогнозу Минэкономразвития РФ от 12.04.2013г.

Финансирование этапов и проекта в целом в разрезе по кварталам представлено в следующей таблице 6:

Таблица 6

План финансирования

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Затраты в 2014 году |  |  |  | Итого затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| Строительство станции водоподготовки, в том числе | тыс. руб. | 1922,61 | 539,83 | 257,64 | 371,57 | 3091,65 |
| Проектирование | тыс. руб. | 50,00 |  |  |  | 50,00 |
| Изготовление модуля | тыс. руб. | 754,13 |  |  |  | 754,13 |
| Оборудование | тыс. руб. | 866,52 |  |  |  | 866,52 |
| Доставка | тыс. руб. | 251,96 |  |  |  | 251,96 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  | 539,83 |  |  | 539,83 |
| Подведение труб | тыс. руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Пуско-наладка | тыс. руб. |  |  |  | 113,93 | 113,93 |
| Проезд и проживание специалистов | тыс. руб. |  |  | 257,64 | 257,64 | 515,28 |

Пояснения:

- согласно коммерческому предложению фирмы «Феликс» (приложение 3) одним из условий является 100% предоплата по изготовлению модуля и закупки оборудования;

- доставка до места установки запланирована в марте 2014 года (поэтому Iквар), а монтаж и подведение труб в мае (IIквар.);

- оплата пуско-наладочных работ и 2 часть за работу специалистов будет произведена после сдачи объекта в эксплуатацию (IVквар.).

Таким образом, для повышения качества поставляемой питьевой воды до норм СанПиНа необходимо привлечение инвестиций на 3 091,65 тыс. руб.

Расходы по содержанию станции водоподготовки

После завершения инвестиционного проекта у компании образуются расходы, связанные с содержанием установленной станции водоподготовки.При этом расходы за 2014г принимались за 2 месяца, поскольку пуско-наладочные работы по плану должны быть полностью завершены к ноябрю. Расходы в последующие 2015-2016 гг. рассчитывались на весь год.

Основные виды расходов:

- Обслуживанием станции водоочистки будет заниматься специалист – обходчик, средняя зарплата которого за 2012г составляло 11 500 рублей. Соответственно в расчётах будет учитываться темп инфляции: 2013г. – 1,067; 2014г – 1,053; 2015г и 2016г – 1,051 и выплаты во внебюджетные фонды в размере 30%.

Таблица 7

Расчёт затрат на ФОТ

| Населённый пункт | Численность персонала, чел. | Затраты на оплату труда, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г | 2015г | 2016г |
| пгт. Троицко-Печорск – ж/д станция | 1 | 31 903,3 | 201 565,05 | 211 844,87 |

2. Планируемое потребление электроэнергии оборудованием представлено в табл. 2. Так же в расчеты включим освещение, которое будет включать 6 ламп мощностью 75 Вт. внутри станции и 1 лампа в 95 Вт для наружного освещения. Тогда расход в сутки составит 75*6*12 + 95*1*6 = 5970 Вт.Отапливаться станция будетэлектроконвекторами мощностью 1 кВт. Поскольку один конвектор мощностью 1 кВт рассчитан на площадь10 м2, тогда потребуется 3*14/10 = 4 аппарата.Расход в 2014г – 30*4*16+31*4*24 = 4896 кВт*ч; в 2015/2016гг – 90*24+122*16+122*12+31*6)*4 = 23048 кВт*ч.

Полный расчёт натурального расхода и затрат на электроэнергию представлен в таблице 8:

Таблица 8

Расход и стоимость электроэнергии

| Вид расхода | Расход электроэнергии в год, кВт*ч |  |  | Цена на э/э в 2012г | Прогнозная цена электроэнергии, руб/кВт*ч |  |  |  | Прогнозныерасходы на электроэнергию, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г | 2015г | 2016г |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014г | 2015г | 2016г |
| оборудование | 4009,90 | 23993,67 | 23993,67 | 4,26 | 4,67 | 5,24 | 5,87 | 6,32 | 21006,59 | 140778,56 | 151759,29 |
| освещение | 364,17 | 2179,05 | 2179,05 |  |  |  |  |  | 1907,77 | 12785,19 | 13782,43 |
| отопление | 4896,00 | 23048,00 | 23048,00 |  |  |  |  |  | 25648,58 | 135230,02 | 145777,96 |
| Итого | 9270,07 | 49220,72 | 49220,72 | - | - | - | - | - | 48562,93 | 288793,77 | 311319,68 |

Примечание: цена за электроэнергию на срок реализации программы определялась как средняя цена за 2012г умноженная на индекс цен производителей: 2013 – 1,097; 2014 – 1,121; 2015 – 1,120; 2016 – 1,078.

3.Так же ежегодно необходимо будет заменять реагенты в виде каталитического материала МФЖ и соли табелированой. При этом стоимость реагентов в 2015г по сравнению с 2013г увеличится на 1,053 и 1,054, а в 2016г ещё и на 1,043 согласно индексу цен промышленной продукции от Минэкономразвития РФ. Динамика по данному виду затрат будет следующая:

Таблица 9

Расходы на реагенты, в рублях

| Вид сорбента | Цена в коммерческом предложении | Затраты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г | 2015г | 2016г |
| Каталитический материал МФЖ | 62288,14 | 0,00 | 69131,23 | 72103,88 |
| Соль табелированая | 2669,49 | 0,00 | 2962,77 | 3090,17 |
| Итого | 64957,63 | 0,00 | 72094,00 | 75194,04 |

Примечание: курс доллара 1$ = 30 руб.

4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г. (в ред. от 10.12.2010г.) водоочистное оборудование относится к третьей амортизационной группе со сроком полезного использования в 5 лет, к оборудованию так же будут относиться пуско-наладочные работы.Затраты на модуль и сопряженные затраты с его разработкой, доставкой и установкой, относятся к седьмой группе со сроком 15 лет. В таком случае годовая норма амортизации для оборудования составит 20%, для модульных затрат годовая норма будет 6,67%.

Порядок определения амортизационных затрат и расчёт налога на имущество представлен в таблице 10.

В таблице 11 собраны основные затраты, связанные с функционированием станции водоподготовки после реализации инвестиционного проекта.

Таблица 10

Затраты на амортизацию и налог на имуществона период 2014-2016 гг., тыс. руб.

| Населённый пункт/Объект | Первоначальные затраты |  |  | Средневзвешенная норма амортизации | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | модульные | оборудование |  | Амортизация (ст. 2*ст.5)/6 | ОС на конец года (ст.2 - ст.6) | Налог на им-во ((ст.2 + ст.7) / 2)*0,022/6 | Амортизация (ст. 2*ст.5) | ОС на конец года (ст.7 - ст.9) | Налог на им-во (ст.7 + ст.10) / 2*0,022 | Амортизация (ст. 2*ст.5) | ОС на конец года (ст.10 -ст.12) | Налог на им-тво(ст.10 + ст.13)/2*0,022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| пгт. Троицко-Печорск – ж/д станция скв. 38-р | 3091,65 | 2111,20 | 980,46 | 0,108 | 56,26 | 3035,39 | 11,23 | 337,54 | 2697,85 | 63,07 | 337,54 | 2360,31 | 55,64 |

Примечание: ОС – остаточная стоимость

Таблица 11

Совокупные затраты, связанные с эксплуатацией станций, тыс. руб.

| Вид расхода | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд оплаты труда (табл.7) | 31,90 | 201,57 | 211,84 |
| Электроэнергия (табл. 8) | 48,56 | 288,79 | 311,32 |
| Реагенты (табл. 9) | 0,00 | 72,09 | 75,19 |
| Амортизация (табл.10) | 56,26 | 337,54 | 337,54 |
| Налог на имущество (табл.10) | 11,23 | 63,07 | 55,64 |
| Итого | 147,96 | 963,06 | 991,54 |

Источники финансирования

Поскольку деятельность по предоставлению услуг по водоснабжению является убыточной: в 2010г убыток составил 7 087 тыс. руб., в 2011г - 7 034 тыс. руб., а в 2012г - 7 026 тыс. руб., то вариант строительства станции водоподготовки за счёт прибыли филиала невозможен.

Поэтому финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществлять из следующих источников:

1. Первоначальные инвестиционные затраты, связанные покупкой, установкой и наладкой станции, будут покрываться за счет инвестиционной составляющей в тарифе на водоснабжение;

2. Последующие затраты на содержание станции будут покрываться за счет действующего тарифа на водоснабжениепо соответствующим статьям в полной себестоимости.

Эффективность проекта

Предлагаемый к рассмотрению инвестиционный проект не предполагает увеличения прибыли во время и после его реализации. Даже припринятии к учёту:

- штрафные санкции на должностное лицо от двух до трёх тысяч рублей каждый квартал, а на юридическое лицо от двадцати до тридцати тысяч рублей раз в полгода (согласно ст. 6.5 КоАП РФ): 30 000*2 + 3000*4 = 72 000 руб.;

- возможную потерю выручки при отказе потребителей оплачивать некачественные услуги (согласно приложению № 1 постановления № 307 от 23.05.2006г. «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»);

Выходит, что годовые затраты на содержание станции водоподготовки оказываются выше  планируемой к получению выручки, которую компания может потерять, вместе со штрафами (см. таблицу 12):

Таблица 12

Сравнение выгод с затратами

| Показатели | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём реализации | куб. м | 2 213,681 | 13 282,06 | 13 282,06 |
| Тариф2 | руб. за куб. м. | 29,71 | 29,71 | 29,71 |
| Выручка | Руб | 65 768,33 | 394 610,00 | 394 610,00 |
| Штрафы | руб | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| Общие затраты по содержанию ВОС | руб | 147956,01 | 963 059,71 | 991 539,58 |
| В результате | руб | -10187,68 | -496 449,71 | -524 929,58 |

Примечание: 1 – за 2 месяца 2014г; 2 - в среднем за 2013 год.

Таким образом, как следует из таблицы 12,проект не окупаем.

Инвестиционные риски

Среди потенциальных рисков стоит отметить следующие:

Таблица 13

Риски инвестиционного проекта

| Риск | Мероприятия по снижению риска |
| --- | --- |
| неполное и несвоевременное финансирование на каждом этапе реализации проекта | согласование проекта в органах государственной власти |
|  | контроль дебиторской задолженности |
| увеличение продолжительности пуско-наладочных работ, после которых анализы воды из скважин должны соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.1074 | акт приёмки-передачи и сдача объектов в эксплуатацию будут подписаны после того как анализы воды будут идентичны нормам через 72 часа после завершения пуско-наладочных работ |
| изменение химического состава вод скважин, что приведет к ухудшению качества поставляемой воды | закрепление в договоре пункта о гарантийном сроке в 1 год |
|  | в составе компании имеет собственная служба экологического контроля |
| колебание валют, поскольку всё или часть оборудования может быть закуплена в иностранной валюте | заключение договора в рублях или фиксирование курса на дату подписания договора подряда |
| возможное закрытие поселений | станция может быть быстро демонтирована и перевезена на другой объект |

Приложение 1

Схемы сетей

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации

Приложение 2

Технические паспорта скважин