## тр печ скв
Сводная таблица результатов исследований качества воды источников водоснабжения Троицко-Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» за 2018 г на соответствие требованиям CанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
| ПДК | 2 | 2 | 2.6 | 20 | 2010-06-09 | 7 | 5 | 1000 | 0.5 | 2.6 | 0.0002 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.001 | 0.1 | 1 | 0.25 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0.5 | 0.0005 | 0.03 | 0.01 | 500 | 0.25 | 1.5 | 350 | 0.05 | 0.035 | 5 | 0.2 | 1 | 7 |  | 0.002 | 0.002 | 0.03
| КЛАСС опасности | [8 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 2
Дата | Точка отбора | Запах 20/60 | Привкус | Мутность | Цветность | рН | Жесткость общ | Окисляемость перм. | Сухой остаток | Алюминий | Ионы аммония | Бериллий | Бор | Барий | Общее железо | Кадмий | Марганец | Медь | Молибден | Мышьяк | Нефтепродукты | Никель | Нитраты | AПАВ | Ртуть | Свинец | Селен | Сульфаты | Фенольный индекс | Фториды | Хлориды | Хром | Цианиды | Цинк | α-радиоактивность | β-радиоактивность | Стронций | Щелочность | Гамма ГХЦГ(линдан) | ДДТ(сумма изомеров) | 2,4-Д
п.Троицко-Печорск
30.10.18 | скв. № 475-э | 0 | 0 | 5.9 | 1.4 | 7.7 | 5 | 0.4 | 272 | <0,04 | 0.26 | <0,0001 | 0.052 | 0.081 | 1.07 | <0,001 | 0.086 | <0,001 | <0,001 | <0,01 | 0.007 | <0,005 | 0.22 | <0,025 | <0,0001 | 0.0038 | <0,002 | 20 | <0,0005 | 0.9 | 1.5 | <0,025 | <0,01 | 0.001 | <0,02 | <0,1 | <0,5 | 5 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002
2018-01-25 | скв.№35р,в/з Лесной | 0 | 0 | <0,58 | 1 | 7.7 | 5.2 | <0,25 | 234 | <0,04 | <0,078 | <0,0001 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,001 | <0,005 | <0,001 | 0.0013 | <0,01 | 0.008 | <0,005 | 0.3 | <0,025 | <0,0001 | <0,002 | <0,002 | 19.6 | <0,0005 | 0.65 | 2.1 | <0,025 | <0,01 | <0,001 | 0.06 | <0,1 | <0,5 | 4.8 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002
2018-05-29 | скв.№35р,в/з Лесной | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.7 | 4.8 | <0,25 | 231 | [11 empty] | 0.008 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-09-13 | скв.№35р,в/з Лесной | 0 | 0 | <0,58 | 1.2 | 7.8 | 5.3 | <0,25 | 237 | [11 empty] | 0.006 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-10-16 | скв.№35р,в/з Лесной | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 6.8 | 5 | <0,25 | 232 | [11 empty] | 0.006 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-01-25 | скв.№36р,в/з Лесной | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.6 | 4.9 | <0,25 | 227 | <0,04 | <0,078 | <0,0001 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,001 | <0,005 | <0,001 | 0.0015 | <0,01 | 0.009 | <0,005 | 0.48 | <0,025 | <0,0001 | <0,002 | <0,002 | 14.1 | <0,0005 | 0.67 | 2.1 | <0,025 | <0,01 | <0,001 | 0.06 | <0,1 | <0,5 | 4.7 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002
2018-05-29 | скв.№36р,в/з Лесной | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.8 | 5.1 | <0,25 | 222 | [11 empty] | 0.01 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-09-13 | скв.№36р,в/з Лесной | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.7 | 4.8 | <0,25 | 230 | [11 empty] | 0.007 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-10-16 | скв.№36р,в/з Лесной | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.6 | 5 | <0,25 | 238 | [11 empty] | 0.008 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-01-25 | РЧВ в/забор Лесной | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.5 | 4.8 | <0,25 | 298 | <0,04 | <0,078 | <0,0001 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,001 | <0,005 | <0,001 | 0.0015 | <0,01 | 0.008 | <0,005 | 0.63 | <0,025 | <0,0001 | <0,002 | <0,002 | 16.1 | <0,0005 | 0.66 | 2.2 | <0,025 | <0,01 | <0,001 | 0.04 | <0,1 | <0,5 | 4.7 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002
2018-05-29 | РЧВ в/забор Лесной | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.8 | 4.7 | <0,25 | 287 | [11 empty] | <0,005 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-09-13 | РЧВ в/забор Лесной | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.9 | 4.8 | <0,25 | 281 | [11 empty] | 0.007 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-10-16 | РЧВ в/забор Лесной | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.6 | 5 | <0,25 | 290 | [11 empty] | 0.006 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-01-25 | 3ГТП, ул. Советская | 0 | 0 | 1 | <1 | 7.27 | 5.1 | <0,25 | 235 | <0,04 | <0,078 | <0,0001 | <0,05 | <0,01 | 0.19 | <0,001 | <0,005 | <0,001 | 0.0015 | <0,01 | 0.009 | <0,005 | 0.37 | <0,025 | <0,0001 | <0,002 | <0,002 | 15.2 | <0,0005 | 0.69 | 2.1 | <0,025 | <0,01 | 0.0487 | 0.06 | <0,1 | <0,5 | 4.6 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002
2018-01-25 | 5ГТП, ул. Советская | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 6.9 | 5.1 | <0,25 | 220 | <0,04 | <0,078 | <0,0001 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,001 | <0,005 | <0,001 | 0.0015 | <0,01 | 0.008 | <0,005 | 0.56 | <0,025 | <0,0001 | <0,002 | <0,002 | 16.8 | <0,0005 | 1.15 | 2.1 | <0,025 | <0,01 | 0.0079 | 0.03 | <0,1 | <0,5 | 4.9 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002
2018-01-25 | скв.№985-Э,ул.Строительная | 0 | 0 | <0,58 | 1.6 | 7.5 | 5.3 | <0,25 | 232 | <0,04 | <0,078 | <0,0001 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,001 | <0,005 | 0.0012 | 0.0012 | <0,01 | 0.008 | <0,005 | <0,1 | <0,025 | <0,0001 | <0,002 | <0,002 | 16.6 | <0,0005 | 0.57 | 2.7 | <0,025 | <0,01 | 0.0011 | 0.05 | <0,1 | <0,5 | 4.7 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002
2018-05-29 | скв.№985-Э,ул.Строительная | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.7 | 4.8 | <0,25 | 236 | [11 empty] | 0.011 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-09-13 | скв.№985-Э,ул.Строительная | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.9 | 4.8 | <0,25 | 240 | [11 empty] | 0.006 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-10-16 | скв.№985-Э,ул.Строительная | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.8 | 5.1 | <0,25 | 246 | [11 empty] | 0.007 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-02-06 | Скв.№38 Р, ул. Октябрьская (ж/д ) | 0 | 0 | 12 | 4.3 | 7.4 | 7.6 | 0.4 | 406 | <0,04 | 0.44 | <0,0001 | <0,05 | 0.072 | 2.7 | <0,001 | 0.218 | <0,001 | <0,001 | <0,01 | 0.009 | <0,005 | 0.41 | <0,025 | <0,0001 | <0,002 | <0,002 | 27 | <0,0005 | 0,23 | 10.1 | <0,025 | <0,01 | 0.0019 | 0.03 | <0,1 | <0,5 | 7.3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002
2018-09-13 | Скв.№38 Р, ул. Октябрьская (ж/д ) | 0 | 0 | 19.3 | 1 | 7.9 | 6 | 0.32 | 400 | [5 empty] | 1.6 |  | 0.19 |  |  |  | 0.006 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-11-13 | Скв.№38 Р, ул. Октябрьская (ж/д ) | 0 | 0 | 20.5 | 7.1 | 7.8 | 3.6 | 0.72 | 415 | [5 empty] | 1.8 |  | 0.21 |  |  |  | 0.013 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-02-06 | Станция очистки питьевой воды жд | 0 | 0 | <0,58 | 2 | 7.6 | 7.7 | 0.32 | 432 | <0,04 | 0.31 | <0,0001 | <0,05 | 0.081 | 0.23 | <0,001 | 0.22 | <0,001 | <0,001 | <0,01 | 0.008 | <0,005 | 0.22 | <0,025 | <0,0001 | <0,002 | <0,002 | 33 | <0,0005 | 0.23 | 12.2 | <0,025 | <0,01 | 0.0018 | <0,02 | <0,1 | <0,5 | 7.6 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002
2018-04-17 | Станция очистки питьевой воды жд | 0 | 0 | 4.6 | 1.4 | 7.7 | 5 | 0.4 | 424 | [5 empty] | 2.2 |  | 0.155 |  |  |  | 0.007
2018-04-25 | Станция очистки питьевой воды жд | 0 | 0 | <0,58 | [10 empty] | 0.14 |  | 0.2 |  |  |  | 0.006 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-05-29 | Станция очистки питьевой воды жд | [13 empty] | 0.26 |  | 0.23
2018-09-13 | Станция очистки питьевой воды жд | 0 | 0 | <0,58 | 1.4 | 7.7 | 6 | <0,25 | 430 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.2 |  |  |  | 0.006 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-11-13 | Станция очистки питьевой воды жд | 0 | 0 | 5.9 | 2.2 | 7.4 | 6.5 | 0.32 | 437 | [5 empty] | 0.61 |  | 0.21 |  |  |  | 0.009 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-01-25 | в/будка,ул.Захарова | 0/0 | 0 | <0,58 | <1
2018-02-14 | в/будка,ул.Захарова | 0/0 | 0 | <0,58 | <1
2018-03-15 | в/будка,ул.Захарова | 0/0 | 0 | 0.73 | <1
2018-05-14 | в/будка,ул.Захарова | 0/0 | 0 | <0,58 | <1
2018-05-29 | в/будка,ул.Захарова | 0/0 | 0 | <0,58 | <1
2018-06-19 | в/будка,ул.Захарова | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-07-11 | в/будка,ул.Захарова | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-08-02 | в/будка,ул.Захарова | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-09-13 | в/будка,ул.Захарова | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-10-16 | в/будка,ул.Захарова | 0 | 0 | <0,58 | 1.6
2018-11-13 | в/будка,ул.Захарова | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-12-19 | в/будка,ул.Захарова | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-01-25 | в/будка,ул.Мичурина | 0/0 | 0 | <0,58 | <1
2018-02-14 | в/будка,ул.Мичурина | 0/0 | 0 | <0,58 | <1
2018-03-15 | в/будка,ул.Мичурина | 0/0 | 0 | <0,58 | <1
2018-05-14 | в/будка,ул.Мичурина | 0/0 | 0 | <0,58 | <1
2018-05-29 | в/будка,ул.Мичурина | 0/0 | 0 | <0,58 | <1
2018-06-19 | в/будка,ул.Мичурина | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-07-11 | в/будка,ул.Мичурина | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-08-02 | в/будка,ул.Мичурина | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-09-13 | в/будка,ул.Мичурина | 0 | 0 | <0,58 | <1 | [9 empty] | <0,1
2018-10-16 | в/будка,ул.Мичурина | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-11-13 | в/будка,ул.Мичурина | 0 | 0 | <0,58 | 2
2018-12-19 | в/будка,ул.Мичурина | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-01-25 | Кран ХВ ТК ул. Строительная, 25 | 0/0 | 0 | 0.73 | <1
2018-02-14 | Кран ХВ ул. Строительная, 25 | 0/0 | 0 | 0.8 | <1
2018-03-15 | Кран ХВ ул. Строительная, 25 | 0/0 | 0 | <0,58 | 1.2
2018-05-14 | Кран ХВ ул. Строительная, 25 | 0/0 | 0 | <0,58 | 1.4
2018-05-29 | Кран ХВ ул. Строительная, 25 | 0/0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.8 | 5.1 | <0,25 | [15 empty] | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-06-19 | Кран ХВ ул. Строительная, 25 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-07-11 | Кран ХВ ул. Строительная, 25 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-08-02 | Кран ХВ ул. Строительная, 25 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-09-13 | Кран ХВ ул. Строительная, 25 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-10-16 | Кран ХВ ул. Строительная, 25 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-11-13 | Кран ХВ ул. Строительная, 25 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-12-19 | Кран ХВ ул. Строительная, 25 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-01-25 | Кран ХВ ТК ул. 60 лет Октября, 4 | 0 | 0 | 0.6 | <1
2018-02-14 | Кран ХВ ТК ул. 60 лет Октября, 4 | 0 | 0 | 0.67 | <1
2018-03-15 | Кран ХВ ТК ул. 60 лет Октября, 4 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-05-14 | Кран ХВ ТК ул. 60 лет Октября, 4 | 0 | 0 | <0,58 | 1.4
2018-05-29 | Кран ХВ ТК ул. 60 лет Октября, 4 | 0 | 0 | <0,58 | <1 | 7.8 | 4.7 | <0,25 | [15 empty] | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-06-19 | Кран ХВ ТК ул. 60 лет Октября, 4 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-07-11 | Кран ХВ ТК ул. 60 лет Октября, 4 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-08-02 | Кран ХВ ТК ул. 60 лет Октября, 4 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-09-13 | Кран ХВ ТК ул. 60 лет Октября, 4 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-10-16 | Кран ХВ ТК ул. 60 лет Октября, 4 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-11-13 | Кран ХВ ТК ул. 60 лет Октября, 4 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-12-19 | Кран ХВ ТК ул. 60 лет Октября, 4 | 0 | 0 | <0,58 | <1
2018-01-24 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 4 | 0/0 | 0 | <0,58 | 1.8
2018-02-06 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 4 | 0/0 | 0 | <0,58 | 1.2
2018-03-15 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 4 | 0/0 | 0 | 5.5 | 1.4
2018-04-17 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 4 | 0/0 | 0 | 5 | 1.2
2018-04-25 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 4 | 0/0 | 0 | 2.9 | [10 empty] | 0.59 |  | 0.146
2018-05-30 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 4 | 0/0 | 0 | 1.2 | 2 | [9 empty] | 0.24 |  | 0.23
2018-06-19 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 4 | 0 | 0 | 1.2 | 2
2018-07-11 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 4 | 0 | 0 | 1.13 | 1.6
2018-08-02 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 4 | 0 | 0 | 1 | 1.8
2018-09-13 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 4 | 0 | 0 | 0.93 | 1.2
2018-10-30 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 4 | 0 | 0 | 4.6 | 1.2
2018-11-13 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 4 | 0 | 0 | 3.2 | 1.8
2018-12-19 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 4 | 0 | 0 | 2.1 | 2
2018-01-24 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 14 | 0/0 | 0 | <0,58 | 1.6
2018-02-06 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 14 | 0/0 | 0 | 1 | 1.4
2018-03-15 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 14 | 0/0 | 0 | 2.1 | 1.2
2018-04-17 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 14 | 0/0 | 0 | 8.7 | 1.4
2018-04-25 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 14 | 0/0 | 0 | <0,58 | [10 empty] | 0.13 |  | 0.2
2018-05-30 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 14 | 0/0 | 0 | 1.27 | 2 | [9 empty] | 0.26 |  | 0.21
2018-06-19 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 14 | 0 | 0 | 1.27 | 2
2018-07-11 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 14 | 0 | 0 | 1.27 | 1.8
2018-08-02 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 14 | 0 | 0 | 1.13 | 1.8
2018-09-13 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 14 | 0 | 0 | 0.73 | 1.2 | [9 empty] | 0.4 |  | 0,,2
2018-10-30 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 14 | 0 | 0 | 4.9 | 1.2
2018-11-13 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 14 | 0 | 0 | 0.67 | 1
2018-12-19 | Кран ХВ ул. Октябрьская, 14 | 0 | 0 | 3.1 | 2
| Начальник ИЛ ОАО «КТК» | [9 empty] | Т.Д.Половикова
исп. Техник — химик ИЛ ОАО «КТК» Тюрнина А. В.

## Южный
Сводная таблица результатов исследований качества воды источников водоснабжения Троицко-Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» за 2018 г на соответствие требованиям CанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
| ПДК | 2 | 2 | 2.6 | 20 | 2010-06-09 | 7 | 5 | 1000 | 0.5 | 2.6 | 0.0002 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.001 | 0.1 | 1 | 0.25 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0.5 | 0.0005 | 0.03 | 0.01 | 500 | 0.25 | 1.5 | 350 | 0.05 | 0.035 | 5 | 0.2 | 1 | 7 |  | 0.002 | 0.002 | 0.03
| КЛАСС опасности | [8 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 2
| КЛАСС опасности | [8 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 2
| КЛАСС опасности | [8 empty] | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 2
Дата | Точка отбора | Запах 20/60 | Привкус | Мутность | Цветность | рН | Жесткость общ | Окисляемость перм. | Сухой остаток | Алюминий ост | Ионы аммония | Бериллий | Бор | Барий | Общее железо | Кадмий | Марганец | Медь | Молибден | Мышьяк | Нефтепродукты | Никель | Нитраты | AПАВ | Ртуть | Свинец | Селен | Сульфаты | Фенольный индекс | Фториды | Хлориды | Хром | Цианиды | Цинк | α-радиоактивность | β-радиоактивность | Стронций | Щелочность | Гамма ГХЦГ(линдан) | ДДТ | 2,4-Д
п.Троицко-Печорск
2018-02-06 | скв.№422-Э,кв.Южный | 0/0 | 0 | <0,58 | 2.4 | 7.3 | 5.2 | <0,25 | 254 | <0,04 | 0.18 | <0,0001 | <0,05 | 0.089 | <0,1 | <0,001 | 0.077 | <0,001 | 0.001 | <0,01 | 0.01 | <0,005 | 0.39 | <0,025 | <0,0001 | <0,002 | <0,002 | 11 | <0,0005 | 0.62 | 2 | <0,025 | <0,01 | 0.0141 | <0,02 | <0,1 | <0,5 | 4 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002
2018-05-29 | скв.№422-Э,кв.Южный | 0/0 | 0 | <0,58 | 1.4 | 7.6 | 5.5 | <0,25 | 260 | [11 empty] | 0.011 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-09-13 | скв.№422-Э,кв.Южный | 0 | 0 | <0,58 | 1.2 | 7.5 | 4.9 | <0,25 | 254 | [11 empty] | 0.006 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-10-16 | скв.№422-Э,кв.Южный | 0 | 0 | <0,58 | 1.6 | 7.4 | 4.9 | <0,25 | 256 | [11 empty] | 0.006 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-02-06 | скв.№457-Э,кв.Южный | 0/0 | 0 | <0,58 | 1.6 | 7.6 | 4.5 | 0.32 | 225 | <0,04 | 0.092 | <0,0001 | <0,05 | 0.034 | 0.21 | <0,001 | 0.016 | <0,001 | <0,001 | <0,01 | 0.007 | <0,005 | 0.52 | <0,025 | <0,0001 | <0,002 | <0,002 | 11 | <0,0005 | 0.68 | 2 | <0,025 | <0,01 | 0.002 | <0,02 | <0,1 | <0,5 | 4.3 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002
2018-05-29 | скв.№457-Э,кв.Южный | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7.7 | 4.5 | <0,25 | 220 | [11 empty] | 0.006 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-09-13 | скв.№457-Э,кв.Южный | 0 | 0 | <0,58 | <0,1 | 7.6 | 4.9 | <0,25 | 231 | [11 empty] | 0.007 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-10-16 | скв.№457-Э,кв.Южный | 0 | 0 | 2.3 | 1.8 | 7 | 4.3 | <0,25 | 225 | [11 empty] | 0.007 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-02-06 | скв.№458-Э,кв.Южный | 0/0 | 0 | 0.87 | 1.5 | 7.2 | 5 | <0,25 | 257 | <0,04 | 0.12 | <0,0001 | <0,05 | 0.026 | 0.24 | <0,001 | 0.016 | <0,001 | <0,001 | <0,01 | 0.007 | <0,005 | 0.11 | <0,025 | <0,0001 | <0,002 | <0,002 | 23 | <0,0005 | 0.85 | 2.8 | <0,025 | <0,01 | 0.0011 | <0,02 | <0,1 | <0,5 | 4.6 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002
2018-05-29 | скв.№458-Э,кв.Южный | 0/0 | 0 | 1.4 | <0,1 | 7.7 | 4.9 | <0,25 | 261 | [11 empty] | 0.007 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-09-13 | скв.№458-Э,кв.Южный | 0 | 0 | <0,58 | <0,1 | 8 | 5 | <0,25 | 248 | [11 empty] | 0.007 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-10-16 | скв.№458-Э,кв.Южный | 0 | 0 | 0.93 | 1.4 | 6.8 | 3.9 | <0,25 | 230 | [11 empty] | 0.006 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-02-06 | РЧВ в/забор кв.Южный | 0/0 | 0 | 1.07 | 2 | 7.2 | 5 | <0,25 | 251 | <0,04 | 0.108 | <0,0001 | <0,05 | 0.043 | 0.23 | <0,001 | 0.038 | <0,001 | <0,001 | <0,01 | 0.006 | <0,005 | <0,1 | <0,025 | <0,0001 | <0,002 | <0,002 | 16 | <0,0005 | 0.78 | 2.5 | <0,025 | <0,01 | 0.001 | <0,02 | <0,1 | <0,5 | 4.5 | <0,0001 | <0,0001 | <0,002
2018-05-29 | РЧВ в/забор кв.Южный | 0/0 | 0 | 1.13 | 1.2 | 7.7 | 5.3 | <0,25 | 253 | [11 empty] | <0,005 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-09-13 | РЧВ в/забор кв.Южный | 0 | 0 | <0,58 | <0,1 | 7.7 | 4.9 | <0,25 | 247 | [11 empty] | 0.006 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-10-16 | РЧВ в/забор кв.Южный | 0 | 0 | 0.93 | 1.2 | 6.8 | 4.3 | <0,25 | 232 | [11 empty] | <0,005 |  |  | <0,025 |  |  |  |  | <0,0005
2018-01-24 | Кран ХВ ТК дом 8 кв. Южный | 0/0 | 0 | <0,58 | 1.8
2018-02-06 | Кран ХВ ТК дом 8 кв. Южный | 0/0 | 0 | 0.67 | 1.4
2018-03-15 | Кран ХВ ТК дом 8 кв. Южный | 0/0 | 0 | 1.2 | 3.7
2018-05-14 | Кран ХВ ТК дом 8 кв. Южный | 0/0 | 0 | 1.2 | 3.5
2018-05-29 | Кран ХВ ТК дом 8 кв. Южный | 0/0 | 0 | <0,58 | 1
2018-06-19 | Кран ХВ ТК дом 8 кв. Южный | 0 | 0 | <0,58 | 1.6
2018-07-11 | Кран ХВ ТК дом 8 кв. Южный | 0 | 0 | <0,58 | 1
2018-08-02 | Кран ХВ ТК дом 8 кв. Южный | 0 | 0 | <0,58 | <0,1
2018-09-13 | Кран ХВ ТК дом 8 кв. Южный | 0 | 0 | <0,58 | <0,1
2018-10-16 | Кран ХВ ТК дом 8 кв. Южный | 0 | 0 | <0,58 | 1
2018-11-13 | Кран ХВ ТК дом 8 кв. Южный | 0 | 0 | <0,58 | 1.6
2018-12-19 | Кран ХВ ТК дом 8 кв. Южный | 0 | 0 | <0,58 | 2
2018-01-24 | кран ХВ ТК ОВД кв.Южный | 0/0 | 0 | <058 | 1.6
2018-02-06 | кран ХВ ТК ОВД кв.Южный | 0/0 | 0 | 0.6 | 1
2018-03-15 | кран ХВ ТК ОВД кв.Южный | 0/0 | 0 | 1.13 | 1.2
2018-05-14 | кран ХВ ТК ОВД кв.Южный | 0/0 | 0 | 0.7 | 1.2
2018-05-29 | кран ХВ ТК ОВД кв.Южный | 0/0 | 0 | <058 | 1.6
2018-06-19 | кран ХВ ТК ОВД кв.Южный | 0 | 0 | 0.6 | 1.4
2018-07-11 | кран ХВ ТК ОВД кв.Южный | 0 | 0 | <0,58 | <0,1
2018-08-02 | кран ХВ ТК ОВД кв.Южный | 0 | 0 | <0,58 | <0,1
2018-09-13 | кран ХВ ТК ОВД кв.Южный | 0 | 0 | <0,58 | <0,1
2018-10-16 | кран ХВ ТК ОВД кв.Южный | 0 | 0 | <0,58 | 1.2
2018-11-13 | кран ХВ ТК ОВД кв.Южный | 0 | 0 | 0.67 | 1
2018-12-19 | кран ХВ ТК ОВД кв.Южный | 0 | 0 | <0,58 | 1.2
| Начальник ИЛ ОАО «КТК» | [9 empty] | Т.Д.Половикова
исп. Техник — химик ИЛ ОАО «КТК» Тюрнина А. В.

## гор вода
Сводная таблица результатов исследований качества воды систем горячего водоснабжения
Троицко-Печорского филиала АО «КТК» за 2018 г. на соответсвие требованиям СанПин 2.1.4.2496-09.
«Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
| ПДК | 2 | 1.5 | 20 | 2010-09-06 | 60-75 | 0.3 | 0.05 | 5 | 0.003
| КЛАСС опасности | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 4
Дата | Точка отбора | Запах 20/60 | Мутность | Цветность | рН | Температура | Общее железо | Хром | Цинк | Сероводород
кв.Южный,кот.№6
2018-02-14 | Выход (перед поступлением в сеть) | 0/0 | <0,58 | 1 | 7.7 | 750C | <0,1 | <0,025 | 0.0141 | <0,002
2018-04-17 | Выход (перед поступлением в сеть) | 0/0 | <0,58 | 1.2 | 7.6 | 720C | <0,1 | <0,025 | 0.0225 | <0,002
2018-09-13 | Выход (перед поступлением в сеть) | 0 | 0.8 | 1.2 | 7.6 | 700C | 0.18 | <0,025 | 0.029 | <0,002
2018-10-30 | Выход (перед поступлением в сеть) | 0 | <0,58 | 1.2 | 7.7 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.035 | <0,002
2018-01-25 | Кран горячей водыТК (здание ОВД) | 0/0 | <0,58 | 3.1 | 7.6 | 650C | <0,1 | <0,025 | 0.019 | <0,002
2018-02-14 | Кран горячей водыТК (здание ОВД) | 0/0 | <0,58 | 1 | 7.6 | 680C | <0,1 | <0,025 | 0.0022 | <0,002
2018-03-15 | Кран горячей водыТК (здание ОВД) | 0/0 | <0,58 | <0,1 | 7.5 | 680C | <0,1 | <0,025 | 0.0126 | <0,002
2018-04-17 | Кран горячей водыТК (здание ОВД) | 0/0 | <0,58 | 1 | 7.9 | 680C | <0,1 | <0,025 | 0.0248 | <0,002
2018-05-29 | Кран горячей водыТК (здание ОВД) | 0/0 | <0,58 | 1 | 8.3 | 660C | <0,1 | <0,025 | 0.0093 | <0,002
2018-06-19 | Кран горячей водыТК (здание ОВД) | 0 | <0,58 | <0,1 | 8.2 | 670C | <0,1 | <0,025 | 0.032 | <0,002
2018-07-11 | Кран горячей водыТК (здание ОВД) | 0 | <0,58 | <0,1 | 8.1 | 660C | <0,1 | <0,025 | 0.157 | <0,002
2018-08-02 | Кран горячей водыТК (здание ОВД) | 0 | <0,58 | <0,1 | 8.1 | 650C | <0,1 | <0,025 | 0.143 | <0,002
2018-09-13 | Кран горячей водыТК (здание ОВД) | 0 | <0,58 | 1 | 7.7 | 600C | 0.14 | <0,025 | 0.032 | <0,002
2018-10-30 | Кран горячей водыТК (здание ОВД) | 0 | <0,58 | <0,1 | 7.5 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.05 | <0,002
2018-11-13 | Кран горячей водыТК (здание ОВД) | 0 | <0,58 | <0,1 | 8 | 650C | <0,1 | <0,025 | 0.018 | <0,002
2018-12-19 | Кран горячей водыТК (здание ОВД) | 0 | <0,58 | 1.6 | 8 | 650C | <0,1 | <0,025 | 0.016 | <0,002
2018-01-25 | Кран горячей воды ТК (1-3 дом) | 0/0 | <0,58 | 2.4 | 7.5 | 640C | <0,1 | <0,025 | 0.016 | <0,002
2018-02-14 | Кран горячей воды ТК (1-3 дом) | 0/0 | <0,58 | 2 | 7.6 | 620C | <0,1 | <0,025 | 0.0052 | <0,002
2018-03-15 | Кран горячей воды ТК (1-3 дом) | 0/0 | <0,58 | 1.2 | 7.5 | 620C | <0,1 | <0,025 | 0.0057 | <0,002
2018-04-17 | Кран горячей воды ТК (1-3 дом) | 0/0 | <0,58 | 1.4 | 7.8 | 620C | <0,1 | <0,025 | 0.0191 | <0,002
2018-05-29 | Кран горячей воды ТК (1-3 дом) | 0/0 | <0,58 | 1.6 | 8.2 | 640C | <0,1 | <0,025 | 0.0124 | <0,002
2018-06-19 | Кран горячей воды ТК (1-3 дом) | 0 | <0,58 | 1 | 8.2 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.02 | <0,002
2018-07-11 | Кран горячей воды ТК (1-3 дом) | 0 | <0,58 | <0,1 | 8.1 | 610C | <0,1 | <0,025 | 0.143 | <0,002
2018-08-02 | Кран горячей воды ТК (1-3 дом) | 0 | <0,58 | <0,1 | 8.1 | 610C | <0,1 | <0,025 | 0.128 | <0,002
2018-09-13 | Кран горячей воды ТК (1-3 дом) | 0 | <0,58 | <0,1 | 7.8 | 600C | 0.2 | <0,025 | 0.025 | <0,002
2018-10-30 | Кран горячей воды ТК (1-3 дом) | 0 | <0,58 | 1 | 7.6 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.046 | <0,002
2018-11-13 | Кран горячей воды ТК (1-3 дом) | 0 | <0,58 | <0,1 | 7.5 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.015 | <0,002
2018-12-19 | Кран горячей воды ТК (1-3 дом) | 0 | <0,58 | 1.4 | 7.9 | 600C | <0,1 | 0.03 | <0,001 | <0,002
Модульная кот. "Квант"
2018-02-14 | Выход (перед поступлением в сеть) | 0/0 | <0,58 | <1 | 7.6 | 680C | <0,1 | <0,025 | 0.026 | <0,002
2018-04-17 | Выход (перед поступлением в сеть) | 0/0 | <0,58 | 1 | 7.7 | 650C | <0,1 | <0,025 | 0.0297 | <0,002
2018-09-13 | Выход (перед поступлением в сеть) | 0 | <0,58 | <1 | 7.9 | 730C | <0,1 | <0,025 | 0.016 | <0,002
2018-10-30 | Выход (перед поступлением в сеть) | 0 | <0,58 | <1 | 7.6 | 620C | <0,1 | <0,025 | 0.024 | <0,002
2018-01-25 | Кран горячей воды ТК (школа № 2) | 0/0 | <0,58 | 2.2 | 7.5 | 620C | <0,1 | <0,025 | 0.016 | <0,002
2018-02-14 | Кран горячей воды ТК (школа № 2) | 0/0 | 0.73 | <1 | 7.5 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.026 | <0,002
2018-03-15 | Кран горячей воды ТК (школа № 2) | 0/0 | 0.6 | <1 | 7.5 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.019 | <0,002
2018-04-17 | Кран горячей воды ТК (школа № 2) | 0/0 | <0,58 | <1 | 7.9 | 620C | <0,1 | <0,025 | 0.0235 | <0,002
2018-05-29 | Кран горячей воды ТК (школа № 2) | 0/0 | <0,58 | <1 | 7.7 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.055 | <0,002
2018-06-19 | Кран горячей воды ТК (школа № 2) | 0 | <0,58 | <1 | 7.8 | 620C | <0,1 | <0,025 | 0.038 | <0,002
2018-07-11 | Кран горячей воды ТК (школа № 2) | 0 | <0,58 | <1,0 | 8.2 | 620C | <0,1 | <0,025 | 0.122 | <0,002
2018-08-02 | Кран горячей воды ТК (школа № 2) | 0 | <0,58 | <1,0 | 8.1 | 630C | <0,1 | <0,025 | 0.154 | <0,002
2018-09-13 | Кран горячей воды ТК (школа № 2) | 0 | <0,58 | <1 | 8 | 690C | <0,1 | <0,025 | 0.024 | <0,002
2018-10-30 | Кран горячей воды ТК (школа № 2) | 0 | <0,58 | <1 | 7.6 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.019 | <0,002
2018-11-13 | Кран горячей воды ТК (школа № 2) | 0 | <0,58 | <1 | 7.6 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.017 | <0,002
2018-12-19 | Кран горячей воды ТК (школа № 2) | 0 | <0,58 | 1 | 8 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.018 | <0,002
2018-01-25 | Кран горячей воды ТК (ул.Фрунзе) | 0/0 | <0,58 | 2.7 | 7.6 | 620C | <0,1 | <0,025 | 0.019 | <0,002
2018-02-14 | Кран горячей воды ТК (ул.Фрунзе) | 0/0 | <0,58 | <1 | 7.5 | 650C | <0,1 | <0,025 | 0.018 | <0,002
2018-03-15 | Кран горячей воды ТК (ул.Фрунзе) | 0/0 | 0.73 | <1 | 7.6 | 650C | <0,1 | <0,025 | 0.014 | <0,002
2018-05-29 | Кран горячей воды ТК (ул.Фрунзе) | 0/0 | <0,58 | <1 | 7.7 | 650C | <0,1 | <0,025 | 0.024 | <0,002
2018-06-19 | Кран горячей воды ТК (ул.Фрунзе) | 0 | <0,58 | <1 | 7.8 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.027 | <0,002
2018-07-11 | Кран горячей воды ТК (ул.Фрунзе) | 0 | <0,58 | <1 | 8.1 | 620C | <0,1 | <0,025 | 0.113 | <0,002
2018-08-02 | Кран горячей воды ТК (ул.Фрунзе) | 0 | <0,58 | <1,0 | 8.1 | 630C | <0,1 | <0,025 | 0.144 | <0,002
2018-09-13 | Кран горячей воды ТК (ул.Фрунзе) | 0 | <0,58 | <1,0 | 7.8 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.0123 | <0,002
2018-10-30 | Кран горячей воды ТК (ул.Фрунзе) | 0 | <0,58 | <1,0 | 7.8 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.017 | <0,002
2018-11-13 | Кран горячей воды ТК (ул.Фрунзе) | 0 | <0,58 | <1,0 | 8.2 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.0142 | <0,002
2018-12-19 | Кран горячей воды ТК (ул.Фрунзе) | 0 | <0,58 | <1,0 | 8.2 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.019 | <0,002
Котельная ул. Октябрьская
2018-02-14 | Выход (перед поступлением в сеть) | 0/0 | <0,58 | 1 | 8.3 | 730C | <0,1 | <0,025 | 0.0057 | <0,002
2018-04-17 | Выход (перед поступлением в сеть) | 0/0 | 2 | 2.6 | 8.1 | 700C | 0.4 | <0,025 | 0.0061 | <0,002
2018-09-13 | Выход (перед поступлением в сеть) | 0 | <0,58 | 2.4 | 7.7 | 690C | 0.12 | <0,025 | <0,001 | <0,002
2018-10-30 | Выход (перед поступлением в сеть) | 0 | <0,58 | 2.5 | 8 | 700C | 0.11 | <0,025 | 0.0074 | <0,002
2018-01-25 | Кран горячей воды в 12 м от д. № 3 ул. Октябрьская | 0/0 | 1.13 | 3.9 | 7.5 | 600C | 0.23 | <0,025 | 0.024 | <0,002
2018-02-14 | Кран горячей воды в 12 м от д. № 3 ул. Октябрьская | 0/0 | 18.7 | 1.2 | 8.1 | 620C | 4.8 | <0,025 | 0.047 | <0,002
2018-03-15 | Кран горячей воды в 12 м от д. № 3 ул. Октябрьская | 0/0 | <30 | 2.2 | 7.6 | 620C | <5 | <0,025 | 0.015 | <0,002
2018-04-17 | Кран горячей воды в 12 м от д. № 3 ул. Октябрьская | 0/0 | 0.8 | 3.9 | 8.1 | 600C | 0.21 | <0,025 | 0.0032 | <0,002
2018-05-29 | Кран горячей воды в 12 м от д. № 3 ул. Октябрьская | 0/0 | <0,58 | 2.4 | 8 | 600C | <0,1 | <0,025 | 0.019 | <0,002
2018-06-19 | Кран горячей воды в 12 м от д. № 3 ул. Октябрьская | 0 | <0,58 | 3.5 | 8 | 630C | <0,1 | <0,025 | 0.036 | <0,002
2018-07-11 | Кран горячей воды в 12 м от д. № 3 ул. Октябрьская | 0 | <0,58 | 2.7 | 7.9 | 630C | 0.17 | <0,025 | 0.075 | <0,002
2018-08-02 | Кран горячей воды в 12 м от д. № 3 ул. Октябрьская | 0 | <0,58 | 2.5 | 8.1 | 620C | <0,1 | <0,025 | 0.131 | <0,002
2018-09-13 | Кран горячей воды в 12 м от д. № 3 ул. Октябрьская | 0 | <0,58 | 3.3 | 7.7 | 600C | 0.16 | <0,025 | 0.0015 | <0,002
2018-10-30 | Кран горячей воды в 12 м от д. № 3 ул. Октябрьская | 0 | <0,58 | 4.3 | 8.2 | 600C | 0.16 | <0,025 | 0.0045 | <0,002
2018-11-13 | Кран горячей воды в 12 м от д. № 3 ул. Октябрьская | 0 | <0,58 | 3.9 | 8.3 | 600C | 0.15 | <0,025 | 0.0029 | <0,002
2018-12-19 | Кран горячей воды в 12 м от д. № 3 ул. Октябрьская | 0 | <0,58 | 4.9 | 7.9 | 600C | 0.15 | <0,025 | 0.035 | <0,002
2018-01-25 | Кран горячей воды д. № 6 ул. Октябрьская | 0/0 | <0,58 | 2.9 | 7.5 | 700C | <0,1 | <0,025 | 0.0121 | <0,002
2018-02-14 | Кран горячей воды д. № 6 ул. Октябрьская | 0/0 | 3.1 | 1.6 | 8.2 | 680C | 0.73 | <0,025 | 0.0145 | <0,002
2018-03-15 | Кран горячей воды д. № 6 ул. Октябрьская | 0/0 | 4.5 | 2.7 | 7.7 | 700C | 0.63 | <0,025 | 0.0054 | <0,002
2018-04-17 | Кран горячей воды д. № 6 ул. Октябрьская | 0/0 | 0.87 | 3.5 | 8.1 | 670C | 0.23 | <0,025 | 0.041 | <0,002
2018-05-29 | Кран горячей воды д. № 6 ул. Октябрьская | 0/0 | <0,58 | 3.3 | 8.1 | 680C | <0,1 | <0,025 | 0.017 | <0,002
2018-06-19 | Кран горячей воды д. № 6 ул. Октябрьская | 0 | <0,58 | 3.5 | 8.1 | 630C | <0,1 | <0,025 | 0.015 | <0,002
2018-07-11 | Кран горячей воды д. № 6 ул. Октябрьская | 0 | <0,58 | 2.9 | 8 | 630C | <0,1 | <0,025 | 0.118 | <0,002
2018-08-02 | Кран горячей воды д. № 6 ул. Октябрьская | 0 | <0,58 | 2.5 | 8 | 630C | <0,1 | <0,025 | 0.126 | <0,002
2018-09-13 | Кран горячей воды д. № 6 ул. Октябрьская | 0 | <0,58 | 3.3 | 7 | 670C | 0.15 | <0,025 | 0.0024 | <0,002
2018-10-30 | Кран горячей воды д. № 6 ул. Октябрьская | 0 | 0.73 | 2.9 | 8.2 | 600C | 0.13 | <0,025 | 0.0024 | <0,002
2018-11-13 | Кран горячей воды д. № 6 ул. Октябрьская | 0 | <0,58 | 2.4 | 7.7 | 640C | <0,1 | <0,025 | 0.0046 | <0,002
2018-12-19 | Кран горячей воды д. № 6 ул. Октябрьская | 0 | 0.73 | 2.2 | 8 | 620C | 0.19 | <0,025 | 0.02 | <0,002
Начальник ИЛ ОАО «КТК»
исп. Техник — химик ИЛ ОАО «КТК» Тюрнина А. В.